重庆医科大学附属儿童医院

4个紧急维修工程

招

标

文

件

工程项目技术需求表

| 采购项目类别 | 工程 |  |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | 两江院区4个紧急维修工程 |  |
| 申购科室 | 后勤管理处物业科 |  |
| 数量/单位 | 1 |  |
| 项目描述 | - 前期工作排查中，发现两江院区目前有如下4个紧急项目需要维修： - 1.两江院区感染楼出口排水管断裂脱节。 - 2.两江院区门诊楼紫外线消毒装置漏水，目前已停用。 - 3.两江门诊楼调压阀损坏，导致门诊楼水压过高，存在暴管风险。 - 4.两江住院医技楼13楼学生宿舍不锈钢给水管漏水，目前停用该房间用水。 - 以上工程量清单详见附件。 |  |
| 投标人特定资格条件 | - 房屋建筑工程施工总承包三级 |  |
| ### 技术参数要求（可设置“※”条款，“※”标注的技术需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理 ） | - 见工程量清单 |  |
| 专属试剂耗材 （适用于设备采购） | 无 |  |
| 商务要求 （“※”标注的商务需求为符合性审查中的实质性要求，投标文件若不满足按无效投标处理 ） | 交货期/服务期、交货地点/服务地点及验收方式 | 中标通知发出后，在2日历天内完成门诊楼调压阀更换、紫外线消毒装置维修、住院医技楼给水管漏水更换维修，总工期16天/两江院区/现场验收。 |
|  | 报价要求 | 按工程量清单进行报价，工程量清单仅作参考，报价包括完成此项工程的所有费用，此工程限价3.9万元。 |
|  | 质量保证及售后服务 | - 质保期2年，质保金5% |
|  | 付款方式 | 验收合格后支付合同总价的95%，其余的5%在质保期结束后无息支付。 |
|  | 知识产权 | 医院在中国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如有第三方提出侵权指控，中标人应承担由此引起的一切法律责任和费用。 |
|  | 培训要求 | 投标人对其提供产品的使用和操作应尽培训义务。投标人应提供对采购人的基本免费培训，能使用人员能正常操作。 |
|  | 附件、图纸及包装要求 | 所有设备按照制造商规定的产品包装和随机标准附件为准。（参考） |
|  | 其他商务要求 | 各投标人自行踏勘现场，一次性报价、最低价中标 |

| 两江院区感染楼花园排水管、医技1309房间给水管、门诊楼二次供水消毒器、调压阀维修工程量清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 单位 | 数量 | 综合单价 | 合计（元） | 材料说明及施工工艺描述 |
| 1 | 土石方人工开挖 | 立方米 | 15.75 |  |  |  |
| 2 | DN100铸铁管拆除 | 项 | 1 |  |  | 污水井至室内PVC管接口 |
| 3 | C20细石钢筋混凝土浇筑管沟基础 | 立方米 | 3 |  |  | 避免土方沉降 |
| 4 | 钢丝网增强PE排水管安装 DN150 | 米 | 10 |  |  | 管件采用电热熔 |
| 5 | 管道中砂回填 | 立方米 | 7 |  |  |  |
| 6 | 车库挡墙钻孔及封堵 | 项 | 1 |  |  | 1.5mm橡胶改性聚氨酯防水涂料 |
| 7 | 土方回填及夯实 | 立方米 | 10 |  |  |  |
| 8 | 土方出渣外运 | 立方米 | 6 |  |  | 绿植恢复等 |
| 9 | 医技楼13090房间薄壁不锈钢漏水维修 | 项 | 1 |  |  | 维格斯20薄壁双卡压不锈钢管更换 |
| 10 | 门诊楼车库自来水调压阀更换 | 台 | 1 |  |  | DN150厦门龙工不锈钢调压阀、阀门角钢支架加固。 |
| 11 | 门诊楼车库二次供水紫外线消毒器维修 | 台 | 2 |  |  | 64支石英套管、密封圈、64支UV灯管更换、含线路检修调试。 |
| 12 | 小 计 |  |  |  |  |  |
| 13 | 税 金 |  |  |  |  |  |
| 14 | 总 计 |  |  |  |  |  |