采购需求文件
	采购项目类别
	工程

	项目编号
	

	项目名称
	重庆医科大学附属儿童医院渝中院区8号楼康复科设备带终端更换改造工程

	项目最高限价
	3.5万元

	采购方式
	公开比选  邀请比选  询比价  单一来源  其他方式

	评标方法
	单一来源谈判
最低价评标法



综合评标法（价格）      %；技术       %；商务       %）

	采购需求（参数）参考来源
	既往采购情况□  大数据平台（如：医信达、 泰茂云）□  招募调查（阳光推介）会☑    医院、重庆市及国家招采平台（网站）发布的采购文件□  学术交流会□  厂商官网□  □行业标准   □治疗指南  其他：（填写）             

	采购需求（参数）有无指向特定供应商
	是□    否☑  

	中标供应商数量
	☑1    □≥1

	申购科室/归口管理部门
	后勤管理处

	合同有效期（如果有）
	

	项目描述
	对8号楼康复病区现有病床设备带上的医用气体终端实施整体更换，涉及氧气（O₂）、负压吸引（Vac）两类终端；本次更换仅涵盖气体终端及相关连接件，设备带主体结构予以保留。项目施工须严格执行GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》及国家现行医用气体相关标准，满足终端防误插、自密封、零泄漏、气电分离等技术要求。

	投标人特定资格条件
	1.具有独立法人资格；
2.具有技术监督管理局颁发的特种设备安装维修许可证及设计许可证（压力管道GC2及以上），或特种设备生产许可证（工业管道设计及生产：GC2及以上）；
3.本项目不接受联合投标。

	项目技术要求
	GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》
GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》
YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》
GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》
GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》
GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》
GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》
注：不仅限以上标准，以上标准如有冲突，按最高标准执行。

	商务要求

	实施期限/施工期限、交货地点及验收方式
	[bookmark: OLE_LINK1]实施期限/施工期限：自甲方通知进场之日起7个日历天内
实施地点/施工地点：重庆医科大学附属儿童医院渝中院区8号楼康复科
验收方式：
GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》
GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》

	
	报价方式及要求
	本项目采用一次性报价方式，最终报价以响应文件所载金额为准，现场不另行议价。
本项目需按包干总价进行报价，报价应包含完成项目所需的全部费用及各类应纳税费。因中标人自身原因导致的漏报、少报，相关责任由其自行承担，采购人不予补偿。

	
	质量保证及售后服务
	该项目自验收合格之日起，应提供不低于两年的免费质保期。

	
	结算与付款方式
	项目无预付款，项目完成并通过验收后支付总价款的97%，剩余总金额的3%作为质保金，质保期满经院方确认设备无故障运行，一周内启动支付流程。

	
	知识产权
	医院在中国境内使用投标人提供的货物及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其他知识产权的起诉。如有第三方提出侵权指控，中标人应承担由此引起的一切法律责任和费用。

	
	其他
	一、现场踏勘
采购人不组织集中踏勘工作，各潜在投标人应于本公告发布之日起五个工作日内（工作时间）自行前往项目现场进行踏勘，相关费用由潜在投标人自行承担，其余时间不予受理踏勘申请。踏勘人员不得超过两人，需携带本人有效身份证件，并严格遵守招标人项目所在地的秩序维护、安全管理、保密规定及防疫要求等相关制度。潜在投标人须对踏勘过程中发生的人员伤亡及财产损失承担全部责任。招标人在踏勘现场所提供的相关信息，仅作为潜在投标人的参考依据，招标人不对潜在投标人据此作出的判断与决策承担责任。无论潜在投标人是否实际踏勘现场，均视为其已完成现场踏勘，充分了解本合同项目的风险与义务，并在投标文件中已全面考虑现场及环境条件等因素。
踏勘联系人：尹彪
踏勘联系电话：63630171
踏勘地点：重庆市渝中区中山二路136号
2、 违约责任
（一）由于采购人原因导致延期开工或中途停工，工期顺延，因投标人原因导致工期延误，工期不顺延。
（二）未经采购人书面许可，投标人不得采购与设计图纸及响应文件要求不符的材料。若经采购人发现，投标人须按照采购人要求立即更换相关材料。
（三）投标人应对采购人提供的设备及现场其他工程成品、管线等进行妥善保护，如造成损坏，应承担相应的赔偿责任。
（四）未经采购人同意，投标人擅自拆改原建筑物结构或设备管线的，由此引发的损失或事故（含罚款），由投标人承担全部责任，并赔偿因此给采购人及第三方造成的一切损失。
（五）因一方原因导致合同无法继续履行的，责任方应及时通知对方，办理合同终止协议，并赔偿对方由此产生的直接经济损失。
（六）投标人须保证所提交的营业执照、资质证书等所有文件真实有效。若存在虚假资料，采购人有权解除合同，并要求投标人按合同总金额的10%支付违约金，同时投标人还应赔偿因此给采购人造成的全部损失。
（七）投标人未按约定工期完工的，每逾期一日，应向采购人支付500元的违约金。
（八）本采购人为无烟医院，严禁所有人员在施工现场吸烟，一经发现，将按每个烟头50元的标准予以罚款，以此类推。
（九）其他未尽事宜，由供需双方在采购合同中进一步明确约定。























[bookmark: _GoBack]附件：主要设备材料参考参数清单
医用气体系统
（1）气体管路阀：
	序号
	项目
	特性参数
	备注

	1
	规格
	系统按管道配置
	

	2
	密封压力
	1.6Mpa
	

	3
	使用温度
	-40℃~+80℃
	

	4
	使用介质
	空气
	



（2）管道：
	序号
	项目
	特性参数
	备注

	1
	材质
	06Cr19Ni10
	

	2
	符合标准
	GB/T 14976-2025
	

	3
	表面处理工艺
	整体浸泡脱脂处理
	

	4
	连接工艺
	专用管件插焊、套焊
	

	5
	三通
	独立三通，与管道工艺相同
	



（3）终端：气体终端技术参数
	序号
	项目
	特性参数
	备注

	1. 
	材质
	黄铜
	全金属

	1. 
	符合标准
	德标
	自带维修阀

	1. 
	表面处理工艺
	整体浸泡脱脂处理
	

	1. 
	连接工艺
	专用管件插焊、套焊
	






	医用气体系统维修参考清单

	项目名称
	重庆医科大学附属儿童医院渝中院区8号楼康复科设备带终端更换

	序号
	产品名称
	品牌
	数量
	单位
	单价
	金额

	1
	德标氧气终端（铜体、自带维修阀）
	浙江宇峰
	44
	个
	
	

	2
	德标吸引终端（铜体、自带维修阀）
	浙江宇峰
	44
	个
	
	

	3
	不锈钢无缝钢管管件 DN8（三通）
	浙江青山
	88
	个
	
	

	4
	不锈钢无缝钢管DN8
	浙江青山
	30
	米
	
	

	5
	终端底座
	浙江宇峰
	88
	个
	
	

	6
	固定螺栓
	国标
	176
	套
	
	

	7
	总价
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