# 公开比选

# 采购文件

# 项目编号：YHQ260377

# 项目名称：重庆医科大学附属儿童医院两江院区病人服务中心改造工程

# 重庆医科大学附属儿童医院

# 2026年8月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、公开比选采购内容	- 3 -

二、投标人资格条件	- 3 -

三、比选有关说明	- 3 -

四、保证金	- 3 -

五、其它	- 4 -

六、联系方式	- 4 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 5 -

一、项目一览表	- 5 -

二、项目技术需求	- 5 -

第三篇  项目商务需求	- 7 -

第四篇  公开比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 9 -

一、公开比选采购程序	- 9 -

二、评标方法	- 10 -

三、评审标准	- 10 -

四、无效响应	- 10 -

五、采购终止	- 11 -

第五篇  投标人须知	- 12 -

一、公开比选采购费用	- 12 -

二、公开比选采购文件	- 12 -

三、比选要求	- 12 -

四、中标人的确认和变更	- 13 -

五、成交通知	- 13 -

六、质疑处理	- 13 -

七、签订合同	- 14 -

第六篇  响应文件编制要求	- 15 -

一、经济部分	- 17 -

二、服务部分	- 20 -

三、商务部分	- 22 -

四、资格条件	- 24 -

五、其他资料	- 30 -

第一篇  采购邀请书

重庆医科大学附属儿童医院对重庆医科大学附属儿童医院两江院区病人服务中心改造工程项目进行公开比选采购。欢迎有资格的投标人前来参与。

- 公开比选采购内容

| 项目编号 | 项目名称 | 最高限价（元） | 保证金 （元） | 中标人数量（名） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| YHQ260377 | 重庆医科大学附属儿童医院两江院区病人服务中心改造工程 | 88939 | 2000 | 1 |

二、投标人资格条件

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：投标人具备建筑施工总承包三级或建筑装饰装修资质工程专业承包二级及以上资质。

三、比选有关说明

（一）投标人应通过重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu-com.cn）进行注册和报名。

（二）凡有意参加公开比选采购的投标人，请在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台下载本项目公开比选采购文件以及其他所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓所有公开比选采购实质性要求内容。

（三）投标人须在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台按要求上传投标保证金缴纳凭证和电子版响应文件后才视为完成项目报名；当投标人的电子版响应文件与现场提交的纸质版响应文件出现内容上的出入时，以纸质版响应文件正本作为公开比选采购依据。

（四）公开比选采购公告期限及报名截止期限：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（五）比选地点：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（六）比选开始时间：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（七）以上内容若在挂网公示后有所变更，投标人注册手机号码将会收到相关短信通知，请及时查收。

四、保证金

### （一）保证金递交

1.投标人应足额交纳保证金（保证金金额详见本篇，一、公开比选采购内容），并通过银行转账的方式直接转入重庆医科大学附属儿童医院对公账户（单位：重庆医科大学附属儿童医院，开户行：中国建设银行股份有限公司重庆渝中区观音岩支行，账号：50050101380000000168），并备注项目编号、项目名称（例：YXX220001服务器项目投标保证金），交纳凭据须在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台报名过程中上传。

2.各投标人在银行转账（电汇）时，须充分考虑银行转账（电汇）的时间差风险，如同城转账、异地转账或汇款、跨行转账或电汇的时间要求。

### （二）保证金退还方式

1.未中标人的保证金，在中标通知书发放后60个工作日内退还至项目报名时所填写指定的投标单位对公账户。

2.中标人的保证金，将在与我院完成签订本项目合同并提交采购管理处办公室（将合同扫描文件发送至zbb63632469@qq.com）之后60个工作日内，无息退还至项目报名时所填写的投标单位对公账户。

### （三）投标人有下列情形之一的，采购人应当不退还投标保证金：

1.投标人在投标过程中弄虚作假，提供虚假材料的；

2.中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

3.中标人将中标项目转让给他人或者在响应文件中未说明且未经采购人同意，将中标项目分包给他人的；

4.中标人拒绝履行合同义务的；

5.其他严重扰乱招投标程序的。

五、其它

（一）重庆医科大学附属儿童医院采购管理处公室所作出的一切书面通知、修改、补充说明、答疑等内容，都是公开比选采购文件不可分割的组成部分。

（二）投标人如对本公开比选采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向招标方提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认）在投标截止时间前送达重庆医科大学附属儿童医院采购管理处公室，否则即视为完全放弃对本公开比选采购文件的质疑权利。如采购人认为上述质疑有回复必要，将以书面形式将回复内容通知所有投标方。

（三）投标人应仔细阅读和检查公开比选采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在投标截止日前向采购人提出，超过此时间规定，采购人不再受理对于公开比选采购文件的疑问。

六、联系方式

联系人：采购管理处

电  话：023-63632469

邮  箱：zbb63632469@qq.com

第二篇 项目技术（质量）需求

一、项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 施工期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 重庆医科大学附属儿童医院两江院区病人服务中心改造工程 | 30个日历日 |  |

二、项目内容与技术要求

（一）项目内容

1.配合信息中心放网线；

2.房间内地台拆除，补做地胶；

3.窗口墙面全部拆除相关水电移位和拆除，大型显示屏拆除，新建墙体轻钢龙骨石膏板墙体，外贴A级防火水泥纤维饰面板，需考虑挂电视加固，做强弱电点位，数量满足现场需求。

4、室内吊顶修补，墙面修补刷漆；

5、服务区增加15个5孔插座；

6、电话移机3个，一键报警开关1套移机到接待间

7.接待间监控移位2个，服务区监控移位2个，拆除监控2个，增加消防烟感1个接入大楼系统；

8.接待间和工作区之间新增隔墙和新增M0921门，工作区新增M1021门和门禁接入大楼系统；

9.服务器增加工作台，做法与大厅接待台做法一致，设活动可开柜台，台面需做为高低台面，需满足使用要求。

10.服务区增加设置一键报警一套，接入大楼系统；

11.服务区增加照明灯具系统，需满足使用要求。

（二）技术要求

改造方案和工程量见《附件1-改造方案和工程量》，方案工程量只做参考，以现场实际为准。另外提供改造区域平面图见附件。部分工作内容需要夜间施工，施工区域需做围挡封闭保证医院正常运行，并满足医院管理制度和院感要求。投标人需在本次改造方案基础上进行深化设计，保证美观、安全、可靠、牢固，并满足使用要求。

附件1-改造方案和工程量

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 临时硬质围挡 | 80 | 平方米 |
| 2 | 拆除室内地台、LED门头屏、窗口台面石材、玻璃、门楣等 | 1 | 项 |
| 3 | 拆除灯具、强弱电线路等 | 1 | 项 |
| 4 | 新建轻钢龙骨硅酸钙板隔墙 | 42 | 平方米 |
| 5 | A级无机预涂板饰面板粘贴 | 32 | 平方米 |
| 6 | 无机涂料墙顶面涂刷 | 110 | 平方米 |
| 7 | 室内石膏板天棚修复 | 1 | 项 |
| 8 | 不锈钢脚线 | 23 | 米 |
| 9 | 木质套装门 | 2 | 樘 |
| 10 | 开敞区定制服务台 | 1 | 组 |
| 11 | 同透地胶修复 | 1 | 项 |
| 12 | 消防新增感烟探测器 | 1 | 个 |
| 13 | 原有监控点位移位 | 4 | 个 |
| 14 | 服务区新增一键报警 | 1 | 套 |
| 15 | 工位新增插座点位 | 5 | 点 |
| 16 | 综合布线 | 20 | 点 |
| 17 | 开敞区照明灯具 | 1 | 项 |
| 18 | 单门门禁 | 1 | 套 |
| 19 | 建渣外运 | 1 | 项 |

附件2-平面图

改造前：

改造后：

第三篇  项目商务需求

| 商务需求表 |  |
| --- | --- |
| 施工期限、施工地点及验收方式 | 施工期限：30个日历日。 施工地点：重庆医科大学附属儿童医院两江院区。 验收方式：归口管理部门现场验收。 |
| 质量保证及售后服务 | 工程质量等级为合格工程，要求投标人经采购人一次性验收达到合格。投标人未能达到合格质量要求，视为违约，采购人有权要求返工，并追究其中标总价5%的违约责任金。工程质保期大于等于2年。 |
| 报价要求 | 1.该项目为一次性报价，最终报价以响应文件上的报价为准，现场不再议价。 2.本工程为交钥匙包干价工程，报价包括但不限于：深化设计、工程材料采购运输安装调试、安全措施、旧设施的拆除、出渣、成品保护、现场围挡文明施工等其他杂项。 3. 本项目涉及的施工直接费、间接费、维护保养、税费、利润、管理费、上下车、运输费、出渣外运费、配合费等为完成本项目所产生的全部费用均包含在比选报价范围。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 |
| 付款方式 | 1.工程竣工验收合格后，支付合同金额97%。 2.工程质保金按合同金额3%留取，质保期2年满后支付。 3.中标人每次付款前，中标人应提供正规等额发票。 |
| 其他 | 1.投标人应进行踏勘项目现场及周边环境，充分了解项目实施条件，踏勘产生的所有费用由投标单位自行承担，采购人可提供必要的配合。 2.若中标人超过施工期限，按照200元/天扣罚违约金。 3.合同履行期间，中标人若违反国家法律法规、采购人相关管理规定及合同约定，情节轻微的，发生一次扣罚1000元违约金；对采购人造成较大负面影响的，采购人有权单方面终止合同，没收全部履约保证金，由此产生的一切经济损失和法律责任由中标人全部承担，并将中标人纳入后续合作的黑名单。 4.合同履行期间，中标人所发生的所有安全问题（如消防、治安、人身及财产安全等）的相应责任由中标人承担，由此造成的一切经济损失和法律责任由中标人承担，采购人有权单方面终止合同，没收全部履约保证金，并将中标人纳入后续合作的黑名单。 5.中标人在履行本合同过程中发生侵害采购人或第三人人身及财产的情况，由中标人承担一切经济损失和法律责任，并负责解决。若造成较大影响或给采购人及第三方造成重大经济损失的，采购人有权单方面终止合同，没收全部履约保证金，并将中标人纳入后续合作的黑名单。 6.中标人在合同履行期间，若受到相关政府行政主管部门警告、处罚、勒令整改，发生一次扣罚1000元违约金，并按要求进行整改；发生三次及以上的，采购人有权单方面终止合同，没收全部履约保证金，并将中标人纳入后续合作的黑名单。 7.中标人未经采购人书面许可，不得在医院内外张贴任何广告或有偿告示。发生一次扣罚1000元违约金，并按要求进行整改；发生三次及以上的，采购人有权单方面终止合同，没收全部履约保证金，并将中标人纳入后续合作的黑名单。 8.中标人如出现除上述约定的违约行为外的情况，应当立即更正。如在出现上述约定的违约行为三个月内仍未更正的，采购人有权单方面终止合同，没收全部履约保证金，并将中标人纳入后续合作的黑名单。 1.投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及协商文件其他条款的要求。 2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |

第四篇  公开比选采购程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止

一、公开比选采购程序

（一）按公开比选采购文件规定的时间和地点进行，投标人须有法定代表人（或其授权代表）或自然人参加。

（二）比选小组对各投标人的资格条件进行审查。各投标人只有在完全符合要求的前提下，才能参与正式比选。

依据法律法规和公开比选采购文件的规定，对响应文件中的资格证明等进行审查，以确定投标人是否具备比选资格。资格性审查资料表如下：

| 序号 | 检查因素 |  | 检查内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| （一） | 《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定 | 1.具有独立承担民事责任的能力 | 1.投标人法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书（提供复印件）。 2.投标人法定代表人身份证明和法定代表人授权代表委托书。 |
|  |  | 2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 | 投标人提供“基本资格条件承诺函”（格式详见第六篇） |
|  |  | 3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力 |  |
|  |  | 4.有依法缴纳税收和社会保障金的良好记录 |  |
|  |  | 5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录 |  |
|  |  | 6.法律、行政法规规定的其他条件 |  |
|  |  | 7.本项目的特定资格要求 | 按“第一篇二、投标人资格要求（二）本项目的特定资格要求”的要求提交（如果有）。 |
| （二） | 保证金 |  | 按照比选文件要求足额交纳保证金。 |
| （三） | IP地址 |  | 投标人在采购人指定招标平台进行报名或提交响应文件时，是否出现与其他投标人IP地址重复的情况。如果有则视为存在围标和串标风险，取消所有IP地址重复的投标人的投标资格。 |

注：根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条“参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录”中“重大违法记录”，是指投标人因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。行政处罚中“较大数额”的认定标准，按照“财政部关于《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十九条第一款“较大数额罚款”具体适用问题的意见（财库〔2022〕3 号）”执行。投标人可于响应文件递交截止时间前通过 “信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)、"中国政府采购网"(www.ccgp.gov.cn)等渠道查询信用记录。

二、评标方法

本项目采用最低价评标法进行评标。

最低价评标法，是指响应文件满足公开比选采购文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为中标候选人的评标方法。

（一）比较与评价。按比选采购文件中规定的评标方法和标准，对资格审查和符合性审查合格的响应文件进行商务和技术评估。

提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加的，按一家投标人计算。

（二）推荐中标候选人名单。

推荐响应文件满足公开比选采购文件全部实质性要求，依据投标价格按照由低到高的顺序排名前三的投标人为中标候选人，其中排名第一的投标人为第一中标候选人。

评标结果按投标报价由低到高顺序排列，若投标报价相同的由评标小组推荐中标候选人。

三、报价方式

该项目为一次性报价，最终报价以响应文件上的报价为准，现场不再议价。

四、评审标准

（一）关于技术（质量）、商务偏离

1.响应文件投标应答有一条及以上不满足公开比选采购文件“第二篇 项目技术（质量）需求”要求的，投标人将失去成为中标候选人的资格；

2.响应文件投标应答有一条及以上不满足公开比选采购文件“第三篇 项目商务需求”要求的，投标人将失去成为合格投标人的资格；

3.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

四、无效响应

投标人发生以下条款情况之一者，视为无效响应，其响应文件将被拒绝：

（一）投标人不符合规定的资格条件的；

（二）投标人的法定代表人（或其授权代表）或自然人未在采购人规定时间内到达开标现场进行签到并提交纸质版响应文件的；

（三）投标人所提交的响应文件不按“第六篇响应文件编制要求”要求签署或盖章；

（四）投标人的最后报价超过采购预算或最高限价的；

（五）法定代表人为同一个人的两个及两个以上法人，母公司、全资子公司及其控股公司，在同一包采购中同时参与比选；

（六）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，参加同一合同项下的采购活动的；

（七）为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标人，再参加该采购项目的其他采购活动；

（八）投标人授权有效期不满足公开比选采购文件要求的；

（九）投标人响应文件内容有与国家现行法律法规相违背的内容，或附有采购人无法接受的条件；

（十）法律、法规和遴选文件规定的其他无效情形。

五、废标条款

在采购中，出现下列情形之一的，项目应予作废处理：

（一）因情况变化，不再符合规定的公开比选采购方式适用情形的；

（二）出现影响采购公正的违法、违规行为的；

（三）在采购过程中符合要求的有效投标人不足3家的（挂网公示次数大于等于3次的除外）；

（四）采购任务变更或取消的。

第五篇  投标人须知

一、公开比选费用

参与比选的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论比选结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、公开比选采购文件

（一）公开比选采购文件由采购邀请书、项目服务需求、投标人须知、项目商务需求、比选程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止、投标人须知、响应文件编制要求六部分组成。

（二）采购人所作的一切有效的书面通知、修改及补充，都是公开比选采购文件不可分割的部分。

（三）公开比选采购文件的解释

投标人如对公开比选采购文件有疑问，必须以书面形式在提交响应文件截止时间2个工作日前向采购人要求澄清，采购人可视具体情况做出处理或答复。如投标人未提出疑问，视为完全理解并同意本公开比选采购文件。一经进入比选程序，即视为投标人已详细阅读全部文件资料，完全理解公开比选采购文件所有条款内容并同意放弃对这方面有不明白及误解的权利。

三、比选要求

（一）响应文件

1.投标人应当按照公开比选采购文件的要求编制响应文件，并对公开比选采购文件提出的要求和条件作出实质性响应，响应文件原则上采用软面订本，同时应编制完整的页码、目录。

2.响应文件组成

响应文件由“第六篇响应文件编制要求”规定的部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成，投标人应按照“第六篇响应文件编制要求”规定的目录顺序组织编写和装订，也可在基本格式基础上对表格进行扩展，未规定格式的由投标人自定格式。

（二）比选有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为提交响应文件截止时间起90天。

（三）修正错误

若响应文件出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1.响应文件中开标一览表（报价表）内容与响应文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

2.大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3.单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

4.总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

比选小组按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标人投标报价，若同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正，投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人具有约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将作为无效投标处理。

（四）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式七份，其中正本一份，副本六份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子文档（电子文档须将完整的响应文件正本PDF版上传到电子招投标平台，如电子文档与纸质响应文件的实质性内容出现差异，则视为未报名成功）一份。

2.响应文件按公开比选采购文件“第六篇响应文件编制要求”要求签署或盖章。

（五）响应文件的递交

响应文件的正本、副本均应密封送达比选地点，应在封套上注明比选项目名称、投标人名称。若正本、副本分别进行密封的，还应在封套上注明“正本”、“副本”字样；电子文档应在报名截止之前上传至电子招投标平台。

（六）投标人参与人员

各个投标人应当派1-2名代表参与比选，至少1人应为法定代表人（或其授权代表）或自然人（投标人为自然人）。

四、中标人的确认和变更

### （一）中标人的确认

采购人从评审报告提出的成交候选投标人中，按照排序由高到低的原则确定中标人。

### （二）中标人的变更

中标人拒绝与采购人签订合同的，采购人可以按照评标报告推荐的成交候选投标人顺序，确定排名下一位的候选人为中标人，也可以重新开展采购活动。

五、成交通知

（一）中标人确定后，采购管理处将在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu-com.cn）上发布成交结果公告，结果公告发出同时，采购管理处公室将平台内发出《中标通知书》。

（二）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

六、质疑处理

投标人认为采购文件、采购过程和成交结果使自己的权益收到伤害的，可向采购人以书面形式提出质疑。

提出质疑的应当是参与所质疑项目采购活动的投标人。

### （一）质疑时限、内容

1.质疑时限

1.1对采购文件的质疑。投标人如对本比选文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认）在投标截至时间之前送达采购人。

1.2投标人认为采购过程、成交结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起5个工作日内，以书面形式向采购人提出质疑。

2.投标人提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，质疑函应当包括下列内容：

2.1投标人的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

2.2质疑项目的名称、项目号以及采购执行编号；

2.3具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

2.4事实依据；

2.5必要的法律依据；

2.6提出质疑的日期；

2.7营业执照（或事业单位法人证书，或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明）复印件；

2.8法定代表人授权委托书原件、法定代表人身份证复印件和其授权代表的身份证复印件（投标人为自然人的提供自然人身份证复印件）；

3.投标人为自然人的，质疑函应当由本人签字；投标人为法人或者其他组织的，质疑函应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### （二）质疑答复

采购人应当在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人。

（三）投标人应在质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

七、签订合同

（一）中标人应于收到中标通知书之日起5个工作日内，按照中标项目的公开比选采购文件与响应文件递交采购合同。

（二）中标人未在规定时间内递交合同或放弃中标资格，则采购人将有充分的理由废除授标，将中标人纳入采购人失信投标人名单并扣除该项目的投标保证金，两年之内不得参与采购人任何级别的招标项目。

（三）如采购人因中标人未按时递交合同或放弃中标资格而造成损失，中标人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

（四）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)或分包给他人。

第六篇  响应文件编制要求

一、经济部分

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）其他资料（格式自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）投标函（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料