# 单一来源

# 采购文件

# 项目编号：YXX260084

# 项目名称：机房环境监控维保

# 重庆医科大学附属儿童医院

# 2026年4月

# 目   录

第一篇  采购邀请书	- 3 -

一、 遴选采购内容	- 3 -

二、投标人资格条件	- 3 -

三、比选有关说明	- 3 -

四、保证金	- 4 -

五、其它	- 4 -

六、联系方式	- 4 -

第二篇 项目技术（质量）需求	- 5 -

第三篇  项目商务需求	- 7 -

第四篇  遴选采购程序及方法、评审标准、无效响应和采购终止	- 8 -

一、遴选采购程序	- 8 -

二、评标方法	- 9 -

三、报价方式	- 9 -

四、评审标准	- 9 -

五、无效响应	- 9 -

六、废标条款	- 10 -

第五篇  投标人须知	- 11 -

一、遴选费用	- 11 -

二、遴选采购文件	- 11 -

三、比选要求	- 11 -

四、中标人的确认和变更	- 12 -

五、成交通知	- 12 -

六、质疑处理	- 12 -

七、签订合同	- 13 -

第六篇  响应文件编制要求	- 14 -

一、经济部分	- 16 -

二、技术部分	- 20 -

三、商务部分	- 22 -

四、资格条件	- 24 -

五、其他资料	- 30 -

第一篇  采购邀请书

重庆医科大学附属儿童医院对机房环境监控维保项目进行单一来源采购。欢迎有资格的投标人前来参与。

- 遴选采购内容

| 项目编号 | 项目名称 | 最高限价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| YXX260084 | 机房环境监控维保 | 18万元/3年 |  |

二、单一来源采购时间、地点

（一）投标人应通过重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu-com.com）进行注册和报名。

（二）投标人请在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台下载本项目单一来源采购文件以及其他所有项目资料，无论投标人下载与否，均视为已知晓该项目所有实质性要求内容。

（三）投标人须在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台按要求上传电子版投标文件后才视为完成项目报名；当投标人的电子版投标文件与现场提交的纸质版投标文件出现内容上出入时，以提交的纸质版投标文件正本作为谈判依据。

（四）单一来源采购公告期限及报名截止期限：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（五）协商地点：详见电子招投标平台该项目公告内容。

（六）协商开始时间：详见电子招投标平台该项目公告内容。

以上内容若在挂网公示后有所变更，投标人注册手机号码将会收到相关短信通知，请及时查收。

三、联系方式

联系人：采购管理处

电  话：023-63632469

邮  箱：zbb63632469@qq.com

第二篇  单一来源采购须知

一、采购相关费用

参与采购的投标人应承担其编制响应文件与递交响应文件所涉及的一切费用，不论采购结果如何，采购人在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

二、投标人资质

（一）满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

（二）本项目的特定资格要求：无。

三、单一来源采购文件

（一）单一来源采购文件由采购邀请书、单一来源采购须知、项目技术（质量）需求、项目商务需求和响应文件编制要求五部分组成。

（二）采购人所作出的一切书面通知、修改、补充说明、答疑等内容，都是单一来源采购文件不可分割的组成部分。

（三）投标人如对本采购文件有任何实质性疑问，应当以书面形式向采购人提出质疑，并须将该质疑文件纸质版（须加盖提出质疑单位的公章确认）在预定开标时间前至少24小时送达重庆医科大学附属儿童医院采购管理处，否则即视为完全放弃对本采购文件的质疑权利。如采购人认为上述质疑有回复必要，将以书面形式进行回复。

（四）投标人应仔细阅读和检查采购文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时提出，以便补齐。如有疑问，请在投标截止日前向采购管理处提出，超过此时间规定，采购管理处不再受理对于采购文件的疑问。

四、响应文件要求

（一）投标人提交的响应文件由以下部分和投标人所作的一切有效补充、修改和承诺等文件组成。包括以下内容：

1.经济部分

1.1开标一览表

1.2开标现场最终报价表

2.技术部分

2.1技术响应偏离表

2.1技术响应证明材料（格式内容自定）

3.商务部分

3.1商务响应偏离表

3.2其它优惠服务承诺（格式内容自定）

4.资格条件及其他

4.1法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

4.2法定代表人身份证明书（格式）

4.3法定代表人授权委托书（格式）

4.4投标函（格式）

4.5基本资格条件承诺函（格式）

4.6特定资格条件证书或证明文件

5.其他资料

以上条款基本格式见本文件第五篇“响应文件格式要求”，投标人也可在基本格式基础上对表格进行扩展。未规定格式的由投标人自定格式。

（二）单一来源采购有效期：响应文件及有关承诺文件有效期为协商开始时间起90天。

（三）提交响应文件的份数和签署

1.响应文件一式七份，其中正本一份，副本六份，副本可为正本的复印件，应与正本一致，如出现不一致情况以正本为准；电子文档（电子文档须将完整的响应文件正本PDF版上传到电子招投标平台，如电子文档与纸质响应文件的实质性内容出现差异，则视为未报名成功）一份。

（四）响应文件语言：简体中文

（五）投标人参与人员

投标人可派1-2名代表参与单一来源采购，至少1人应为投标人法定代表人或具有法定代表人授权委托书的授权代表，参与谈判人员应熟悉项目技术及商务需求。

五、单一来源采购程序

（一）采购人组织的单一来源采购按采购文件规定的时间和地点进行。投标人须有法定代表人或法定代表人授权代表参加。

（二）由采购小组与投标人进行协商。

（三）单一来源采购过程中，如采购文件有实质性变动的，采购小组须通知投标人。

（四）投标人在单一来源采购时作出的所有书面承诺须由投标人法定代表人或授权代表签字。

（五）单一来源采购结束后，采购小组要求投标人在规定的时间内书面提出最优惠的报价及有关承诺，并据此确定是否成交。采购小组视情况要求投标人在规定时间进行报价，以投标人的最后报价为准（填写《最后报价表》）。

六、成交原则

（一）采购小组应通过协商保证采购项目质量，并商定合理的采购价格。

（二）出现下列情形之一的，应当终止采购活动。

1.因情况变化，不再符合规定的单一来源采购方式适用情形的；

2.出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3.报价超过采购预算的。

七、成交通知

（一）中标人确定后，采购人将在重庆医科大学附属儿童医院电子招投标平台（zbb.chcmu-com.com）上发布成交结果公告，并在平台内发出《中标通知书》。

（二）《中标通知书》将作为签订合同的依据。

八、签订合同

（一）中标人应于收到中标通知书之日起5个工作日内，按照中标项目的招标文件与投标文件递交采购合同。

（二）中标人未在规定时间内递交合同或放弃中标资格，则招标人将有充分的理由废除授标，将中标人纳入医院失信投标人名单并扣除该项目的投标保证金，两年之内不得参与医院任何级别的招标项目。

（三）如招标人因中标人未按时递交合同或放弃中标资格而造成损失，中标人应予以赔偿，同时依法承担相应法律责任。

（四）中标人应当按照合同约定履行义务，完成中标项目，不得将中标项目转让(转包)或分包给他人。

第三篇 项目技术（质量）需求

一、项目一览表

| 序号 | 产品名称 | 服务期限 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| # 1 | 机房环境监控维保 | 3年 |  |

二、项目技术需求

本项维护服务涵盖机房环境监控系统及其相关设备的定期检查、功能测试与基础保养，具体包括：

1.服务范围：渝中院区的1号楼汇聚机房、3号楼汇聚机房（新增）、5号楼中心机房、7号楼中心机房；两江院区的门诊楼中心机房、医技楼汇聚机房（新增）。

2.精密空调监控单元：检查精密空调与监控系统间的通讯链路状态，确保其正常。校验监控软件所显示的空调运行参数（如温度、湿度、设定值、告警状态等）与实际设备数据的准确性。

3.不间断电源(UPS)监控单元：检查UPS设备与监控系统间的通讯链路状态，确保其正常。校验监控软件所显示的UPS运行参数（如输入/输出电压电流、负载率、电池状态等）与实际设备数据的准确性。

4.温湿度监测单元：现场核对温湿度传感器所采集的实际数据，与监控软件显示值进行比对，确保数据准确。检查各温湿度传感器的通讯状态是否正常。

5.漏水检测单元：在确保安全的前提下，模拟漏水事件，触发漏水检测系统报警。全程检查从传感器报警、定位、到监控软件声光告警及日志记录的完整链路功能是否正常、及时、准确。

6.市电供电监测单元：比对监控软件显示的市电参数（如电压、电流、频率、功率等）与前端电量监测仪（如PUM）的显示值是否一致。使用专业仪表现场测量关键参数，与软件显示值进行抽查校验，确保监测精度。

7.配电开关状态监测单元：在客户许可及确保安全的前提下，对若干重要配电开关进行远程或现场分合闸操作（或模拟状态变化）。核实开关状态变化是否被准确、实时地采集并显示在监控软件中，确保状态监测的可靠性。

8.消防信号监测单元：检查消防主机（或火灾报警系统）与监控系统之间的信号采集接口通讯状态。确认消防告警信号（如火警、故障）能够被监控系统正确接收并即时产生声光报警及事件记录。

9.监控平台软件检查：对监控系统软件平台的运行状态进行评估，包括其稳定性、响应速度及界面操作流畅性。抽查历史数据记录、告警日志的完整性与准确性，确保其符合运行管理要求。

10.监控系统主机维护：每半年对监控系统服务器/工作站主机进行一次物理清洁，包括内部灰尘清理、检查风扇运转等。进行必要的系统健康检查，以确保主机硬件运行稳定，支撑监控平台持续可靠工作。

第四篇  项目商务需求

| 商务需求表 |  |
| --- | --- |
| 服务期限、服务地点及验收方式 | 服务期限：自合同签订日期起3年 服务地点：重庆医科大学附属儿童医院 验收方式：每月完成巡检后提供巡检记录；每年提供故障处理记录。 |
| 质量保证及售后服务 | 1.巡检时间 投标人人员每月到现场进行巡检一次，并且出具巡检报告及时向采购人汇报设备运行状态，报告由采购人确认，存底备查。 2.普通故障 如出现参数显示不正确，某一设备通讯故障等普通故障，投标人在接到电话时计算，24小时内到现场解决故障。 3.紧急故障 如出现系统崩溃等特大故障，投标人在接到电话时计算，2小时内到现场处理故障，4个小时内解决故障。 4.设备备件 设备或材料产生损坏时，投标人负责送设备至原厂进行维修，当维修或更换设备所需要的时间超过1个工作日，则必须提供备件。确实不能修复设备，与采购人协商先行使用替代设备或材料。 |
| 报价要求 | 1.该项目在投标现场进行二次报价。 2.该项目需对项目包干总价进行报价，包括完成本项目所需的所有费用及各种应纳的税费。因中标人自身原因造成漏报、少报皆由其自行承担责任，采购人不再补偿。 |
| 付款方式 | 结算要求：一年为一个服务周期，一个服务周期结束后，全额支付本周期维护服务费。 付款方式：每服务周期结束经采购人验收合格后，投标人提供合同金额的发票几验收依据，采购人收到发票后2个月内支付。 |
| 知识产权 | 采购人在中华人民共和国境内使用中标人提供的产品及服务时免受第三方提出的侵犯其专利权或其它知识产权的起诉。如果第三方提出侵权指控，中标人应承担由此而引起的一切法律责任和经济责任。 |
| 其他 | 1.投标人必须在响应文件中对以上条款和服务承诺明确列出，承诺内容必须达到本篇及采购文件其他条款的要求。 2.其他未尽事宜由供需双方在采购合同中详细约定。 |

第五篇  响应文件编制要求

一、经济部分

（一）开标一览表

（二）开标现场最终报价表

（三）价格依据（同类项目合同复印件不少于3份，如无合同需出具其他价格依据）

二、技术部分

（一）技术响应偏离表

（二）技术响应证明材料（格式内容自定）

三、商务部分

（一）商务响应偏离表

（二）其它优惠服务承诺（格式内容自定）

四、资格条件及其他

（一）法人营业执照（副本）或事业单位法人证书（副本）或个体工商户营业执照或有效的自然人身份证明或社会团体法人登记证书复印件

（二）法定代表人身份证明书（格式）

（三）法定代表人授权委托书（格式）

（四）投标函（格式）

（五）基本资格条件承诺函（格式）

（六）特定资格条件证书或证明文件

五、其他资料

其他与项目有关的资料