一、服务范围

（一）项目范围：渝中院区、两江院区，合计1100台空调。维保时间为2026年5月-2029年5月，共计3年。

注：其中渝中区空调937套，品牌为格力，美的、志高、海信、科龙、奥克斯。

两江院区空调163套，品牌为格力、美的、长虹。

- 项目内容：对空调主机/内机/整个设备进行维护保养，对故障空调进行维修，巡查并消除存在的安全隐患，按医院需求移机和拆装机等。

- 二、服务要求

- （一）维修要求

- 1.维修材料使用空调品牌的原厂全新配件。

- 2.空调发生故障后，渝中院区三十分钟内维修人员到达现场，两江院区二小时内维修人员到达现场；四小时内排除故障的次数占维修总需求的比例不低于85%；二十四小时内排除故障的次数占总维修需求的比例不低于95%。若二十四小时无法排除故障的，需提供冷气机或空调扇。

- 3.维修后的设备运行状况不能低于国家标准。

- 4.使用10年内机器：含所有配件材料费、故障维修费（含压缩机更换）、定期巡检费

- 5.使用10年上机器：含除压缩机外的所有配件材料费、故障维修费（含压缩机更换）、定期巡检费（注:超过十年的设备，如遇主要部件压缩机损坏第一时间与采购人制冷设备管理员确定维修方案。）

- 6.投标人应做好每次维修记录。

- （二）保养要求

- 1. 保养频次：

- 投标人须按照以下频次进行保养作业：

- （1）每季度保养一次的科室：设备监控、配电房、康复科病房、检验科、超声科、各公共过道等空调。

- （2）每半年保养一次的科室：除上述科室以外的空调，要求于每年4月底和11月底前完成。

- 2.作业内容与保养标准

| - 序号 | - 保养项目 | - 保养标准 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - 清洁室内室外机壳表面卫生 | - 眼观手摸无尘 |
| - 2 | - 清洗隔尘网 | - 眼观手摸无尘 |
| - 3 | - 清洗冷凝器灰尘 | - 眼观手摸无尘 |
| - 4 | - 清洗蒸发器灰尘 | - 眼观手摸无尘 |
| - 5 | - 室内室外机线路板除尘 | - 眼观手摸无尘 |
| - 6 | - 室内室外机风扇机加注润滑油 | - 运行无噪声 |
| - 7 | - 室内风扇叶除尘 | - 眼观手摸无尘 |
| - 8 | - 检测排水管排水情况 | - 排水畅通，管道接入冷凝水收集管道 |

- 3. 夏季空调启用前，投标人须对室内机使用专业空调杀菌消毒剂进行清洗消毒，消毒剂品牌须经采购人确认，每年一次。

- 4. 每次保养记录表经使用科室签字确认，医学工程科保管。（维保记录表详见附件一，此项工作完成情况作为支付维保费用依据之一）。

- （三）巡检要求

- 1. 巡检频次：每年空调使用旺季期间（5~10月，当年12月~次年2月），应至少每周一次对全院空调进行常规巡检，发现并及时处理故障和安全隐患，其余时间至少每月进行一次常规巡检，做好巡检记录并按月提交巡检报告，交医学工程科保管。

- 2.巡检内容包括但不限于空调主机及制冷系统、风系统、室内外机安全性能（如外机支架承重、内机安装是否牢固）、铜管保温材料是否老化、排水是否进入冷凝水收集管等内容，发现问题及时整改。

- 3. 每次巡检记录由医学工程科制冷设备管理员签字确认，资料在医学工程科存档。

- （四）移机和拆装机要求：

- 1、人员配置标准：

- 所有拆装机作业必须采用 2 人及以上施工小组模式，明确分工为 “主操作手” 与 “安全监护员”，严禁单人独立作业。

- 2.安全作业规范：​

- 施工人员需持证上岗，作业前必须穿戴全套安全防护装备。​

- 作业前需对工具设备进行安全检查，确保无故障、无破损；对作业区域进行安全风险评估，制定应急处置预案。​

- 3废弃物处理：拆装机过程中产生的废旧零部件（如旧铜管、保温层、螺丝）、包装材料需集中收纳，作业结束后全部清理出场，严禁随意丢弃，保持施工周围环境整洁。

- （五）维保人员要求：

- 1.工作时间内渝中院区至少驻守1人有经验的维修人员，持有制冷与空调维修作业证、高处作业证、焊接与热切割作业证、电工作业证，驻守人员参加医院考勤。根据季节变化，合理安排维修力量。

- 2.维保人员经验丰富、责任心强，只能对空调设备进行操作，未经采购人允许禁止动用医院其他设备。

- 3.维保人员进入工作场所，遵守工作场所的各项规章制度，不准做与维护工作无关的事情。

- 4.维保人员严格遵守工作场所安全规定，不在工作场所吸烟，不带易燃易爆物品进入工作场所。

- 5.设备的资料、图纸要保存好，不准乱放和随意外借。

6.所有维护人员必须持证上岗，因维护人员发生的包括但不限于供应方人员工伤或人身伤害，造成采购人或第三人身损害或财产损失等事故均由供应方自行承担所有经济和法律责任。