一、服务范围

（一）项目范围

渝中院区、两江院区合计 19 台精密空调，维保服务期限为2026年5月到2029年5月，共3年，具体明细如下：

| 序号 | 品牌 | 型号 | 制冷量 | 数量 | 院区 | 安装位置 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 上海约顿 | JMA70 | 70.2KW | 1 | 渝中 | 7 号楼信息中心机房 201 室 |
| 2 | 上海约顿 | JMA53 | 51.5KW | 1 | 渝中 | 7 号楼信息中心机房 201 室 |
| 3 | 大金 | FNVQ205AAKD | 12.3KW | 1 | 渝中 | 7 号楼信息中心机房 201 室 |
| 4 | 艾默生 | P1020UAPMS1R | 19.4KW | 1 | 渝中 | 5 号楼信息中心机房 F53072 |
| 5 | 维谛 | P1030DA136HL12E1D000PA031 | 30KW | 2 | 两江 | 门诊楼信息中心机房 1 楼 |
| 6 | 华为 | netco15000-a050h | 50KW | 4 | 两江 | 科教楼 208 |
| 7 | 华为 | netco15000-a025 | 25KW | 1 | 两江 | 科教楼 208（USP 房间） |
| 8 | 华为 | netco15000-a035 | 35KW | 1 | 两江 | 科教楼 208 |
| 9 | 佳力图 | GAU20 | 20KW | 1 | 两江 | LG 层消防监控室 |
| 10 | 佳力图 | MEAU402 | 41.5KW | 1 | 两江 | 医技楼 GE3.0 磁共振 |
| 11 | 阿尔西 | OPTIMA.0.DXA35E2A2 | 36.9KW | 1 | 两江 | 医技楼 1.5 磁共振 |
| 12 | 克莱门特 | DA0035 | 36.2KW | 1 | 两江 | 医技楼联影 3.0 磁共振 |
| 13 | 艾美康 | MODLE SAU/F362 | 36KW | 1 | 两江 | 医技楼西门子 3.0 磁共振 |
| 14 | 艾美康 | MODLE SAU/F362 | 36KW | 1 | 渝中 | 5 号楼 2 楼磁共振室 1 |
| 15 | 上海约顿 | JOA55 | 51.8KW | 1 | 渝中 | 5 号楼 2 楼磁共振室 2 |

- 维保服务要求

- 对我院渝中院区和两江院区的精密空调（现有19台，详见上表）进行定期维护保养、对故障空调进行维修（包括压缩机在内的所有零配件）、巡查并消除存在的安全隐患。对于我院尚在由原厂家质保的精密空调，有故障发生时联系厂家开展维修，对合同期内出保的空调，由投标人承担全保服务。

（一）.维护

1巡检及维护：一年共9次全面巡检。时间安排如下：每年4月至9月每1月做一次一次全面巡检，余下的半年每2个月巡检一次；

.2. 每年对所有精密空调的过滤网进行不少于两次除尘；

（二）维修服务：

- 全年、全天候响应，接到维修任务后30分钟内派有经验的技术人员赶到现场进行急修，

- 维保人员到现场后，立即检查，2小时内排除故障。

- 具体设备的质保情况见附表。