重庆医科大学附属儿童医院两个院区净化系统运维服务

招标市场调查公告

重庆医科大学附属儿童医院拟对两个院区的净化系统运维服务进行招标前期市场调查，邀请有合作意向且符合条件的单位参与，现将有关事项公告如下：

一、净化系统运维服务需求

（一）项目情况介绍
1.渝中院区
	序号
	维保项目
	使用科室面积（㎡）
（不含机房面积）
	主要空调设备
	备注

	1
	渝中院区手术部（含到ICU天桥通道和等候区）
	洁净区面积：1684
非洁净辅房面积：128
	风机盘管11台，新风处理机4台；净化机组16台；净化系统风冷热泵机组11组及水泵；风机盘管10台；配套排风设备
	手术室：百级3间、千级5间、万级4间（其中正负压转换1间）、十万级1间

	2
	渝中院区动物房
	洁净区面积：248
非洁净辅房面积：36
	净化新风处理机2台；风冷热泵机组5组；配套排风设备
	万级

	3
	渝中院区静脉配置中心
	洁净区面积：453
非洁净辅房面积：183
	洁净风机盘管25台；新风处理机1台；净化机组2台；净化系统风冷热泵机组4组及水泵；配套排风设备
	万级2间、其余为十万级、三十万级

	4
	渝中院区6号楼9楼层流病房
	洁净区面积：451
非洁净辅房面积：245
	新风机组1台；净化机组8台；风机盘管7台；配套排风设备
	百级层流病房7间、万级过渡病房2间、其余为万级、十万级辅房

	5
	渝中院区ICU（含等候区）
	洁净区面积：2151
非洁净辅房面积：61
	净化机组2台；风机盘管1台；ICU与9楼层流病房共用风冷热泵机组11台及水泵；配套排风设备
	万级、十万级

	6
	渝中院区制剂室
	洁净区面积：218
	净化机组系统一套及配套排风设备
	十万级

	7
	渝中院区生物安全二级实验室
	洁净区面积：52
	净化机组系统一套及配套排风设备
	万级、十万级

	8
	渝中院区药分室
	洁净区面积：18
	净化机组系统一套
	万级

	9
	渝中院区6号楼2楼层流病房
	洁净区面积：1003
非洁净辅房面积：435
	风机盘管13台，新风处理机2台；净化机组21台。风冷热泵机组13组及配套水泵，配套排风设备
	百级层流病房19间、万级过渡病房2间、其余为万级、十万级辅房

	10
	渝中院区PCR实验室
	洁净区面积：215
	净化机组系统一套及配套排风设备
	十万级

	11
	渝中院区门诊楼一间千级净化手术室
	洁净区面积：30
	净化机组系统一套及配套排风设备
	千级

	12
	渝中院区7号楼3楼分子中心测序室
	洁净区面积：30
	净化机组系统一套及配套排风设备
	十万级


注意：以上区域及配套设备房均在本项目招标范围内，所有空调设备数量和型号及运维面积以现场为准，所有空调设备含配套氟系统外机，投标人负责日常运行管理、巡查巡检、维护维修等；特别说明：除5号楼负一层净化空调主机系统（此系统投标人只负责净化组合空调机房内的管道阀门维修维护）外的净化专用中央空调系统各种设施设备和系统水处理等都由投标人负责维护维修。
两江院区

	序号
	维保项目
	使用科室面积（㎡）
（不含机房面积）
	主要空调设备
	备注

	1
	两江院区门诊楼手术部
	洁净区面积：557
非洁净辅房面积：81
	风机盘管4台，新风处理机组2台，净化机组7台，净风冷热泵机组4组及水泵；蒸汽发生器2台；配套排风设备
	手术室：千级2间、万级3间（其中正负压转换1间）

	2
	两江院区门诊楼PCR实验室
	洁净区面积：135
	净化机组系统一套及配套排风设备
	十万级

	3
	两江院区住院医技楼LG层静脉配置中心
	洁净区面积：249
非洁净辅房面积：452
	洁净风机盘管22台；新风处理机1台；净化机组2台；多联机和分体机6台；配套排风设备
	万级2间、其余为十万级

	4
	两江院区住院医技楼2层供应室
	洁净区面积：499
非洁净辅房面积：523
	组合空调机组2台；新风机2台；风机盘管26台；配套排风设备
	打包间和无菌存放间有压差及温湿度要求和洁净要求，按洁净面积考虑

	5
	两江院区住院医技楼4层营养科净化区
	洁净区面积：381

	净化机组2台；配套排风设备
	十万级

	6
	两江院区住院医技楼17层新生儿科病房NICU
	洁净区面积：687

非洁净辅房面积：65

	净化机组2台，风机盘管4台
	十万级、三十万级

	7
	两江院区住院医技楼3层ICU（含3层ICU手术室等候区）
	洁净区面积：2251
非洁净辅房面积：1818
	净化机组6台，新风处理机组3台，等候区组合空调机组1台，风机盘管58台，配套排风设备
	万级、十万级

	8
	住院医技楼3层4层手术部
	洁净区面积：3527
非洁净辅房面积：1730

	新风处理机组5台，净化机组27台，风机盘管57台；风机盘管57台，配套排风设备
	手术室：百级6间，千级6间、万级11间（其中正负压转换1间）

	9
	两江院区感染楼1层负压诊室
	洁净区面积：19
	净化机组系统一套，配套排风设备
	万级

	10
	两江院区感染楼4层洁净负压病房
	洁净区面积：1853

	净化机组1台，组合新风空调机组3台，配套排风设备
	万级净化病房2套，其余房间也有换气次数、压差、温湿度、洁净要求也按洁净区考虑

	11
	两江院区动物中心负1楼至4楼
	洁净区面积：2049

非洁净辅房面积：3001
	新风处理机组4台，全热交换器1台，净化新风机组6台，风机盘管87台，配套排风设备，配套除臭设备
	万级、十万级


注意：以上区域及配套设备房均在本项目招标范围内，所有空调设备数量和型号以现场为准，所有空调设备含乙二醇系统及配套氟系统外机，投标人负责日常运行管理、巡查巡检、维护维修等，两江院区内全部的四管制中央空调系统管道及阀门（以能源中心墙体为界限，能源中心内管道阀门除外，同时系统水处理由其他单位负责，投标人负责配合监管），由投标人负责维护维修。                                             
（二）工作范围
在招标范围内的净化系统设施设备维护保养人工、材料及工具费用，应急维修人工费，配件单价2000元及以下的维修材料费（含耗材及设备维修费），各型号过滤器及配件全部更换人工费用，第三方净化环境检测费，技术支持费，机房打造及办公用品费，全天候24小时现场运维值守人工费，负责对洁净系统设施设备进行日常管理、操控、巡检、监测、维修，监管质保单位故障处置及改造维修方案论证等。具体招标范围包括但不限于以下内容：
1.净化区域内电动门（含通道普通门）、情报面板控制系统（含配套的软件与硬件）、压差检测系统、全部的传递窗、传递柜、风淋室等净化区域辅助设备维护维修；
2.净化区域内监控、背景音乐系统、呼叫系统、探视系统、可视门禁、互锁门控制及配套系统等所有弱电系统的维护维修（不含智慧手术部系统）；
3.住院医技楼、动物中心洁净系统中心设备远程监控平台管理、操控、维护维修；投标单位需配备笔记本电脑备份动物中心控制系统程序，作临时运行使用。                    
4.净化系统相应的配电设备（含配电柜、隔离电源柜等）巡查、维护及维修（直接从配电房专线电缆或从楼层强电井送电到净化区专用配电柜，这部分由其他单位负责，而从该配电箱开始（含柜内元器件、电缆电线）到后端设备（含净化设备、开关、插座、灯具等）的供配电系统均由投标人负责）；                                                                       
5.净化运维区域内生活冷、热水管道系统，手术部感应洗手系统、净化区内洁具、洁净手术室嵌入式的基本装备、标本存储排风系统巡查、维护及维修；                                                            
6.智慧后勤管理平台使用及操作（包括在平台报单、接单、消单、各种资料上传、办理各种流程手续等）；                                                            
7.净化区域的洁净度（含尘埃粒子数）、静压差、截面风速（层流）、换气次数、温湿度、噪声、沉降菌（该指标无需每月自检，但须每年一次第三方检测）、照度等重要参数的检测（每月由投标人自检，每年一次对全部的净化区域完成全覆盖第三方检测，并提供具有CMA或CNAS资质认证的有效报告）；                                                            
8.过滤器的采购更换分为两个方案分别报价，纳入维保费用。

8.1方案一：初、中、亚高效由投标人负责更换（须在投标文件中提供更换方案），材料均由采购人采购（或由采购人委托投标人购买）。高效过滤器更换由投标人根据过滤器使用要求，提前向采购人提出采购计划，由采购人委托第三方过滤器生产单位负责采购、安装、检测，投标人负责配合。过滤器采购费用暂时不列入本次招标范围。若某区域出现感染类事件，需立即启动应急预案，完成区域内过滤网、过滤器更换，风道、接水盘等消杀等工作。更换下来的旧过滤器由投标人负责回收处理。

8.2方案二：初、中、亚高效、高效过滤器都由投标人负责采购、安装、检测，过滤器采购费用列入本次招标范围。若某区域出现感染类事件，需立即启动应急预案，完成区域内过滤网、过滤器更换，风道、接水盘等消杀等工作。更换下来的旧过滤器由投标人负责回收处理。

平均每年过滤器预估数量如下（仅供参考，以实际发生为准）：

	渝中院区与两江院区净化过滤器采购预估量清单

	初效过滤器
	数量
	报价
	中效过滤器
	数量
	报价
	高效过滤器
	数量
	报价

	板式595*595*46
	420
	
	290*290*69
	21
	
	475*475*100
	3
	

	板式290*595*46
	371
	
	590*265*69
	5
	
	305*305*66
	13
	

	板式290*290*46
	12
	
	665*265*69
	4
	
	475*475*66
	77
	

	板式290*493*46
	52
	
	690*265*69
	2
	
	290*290*96
	3
	

	板式493*493*46
	42
	
	740*265*69
	1
	
	430*930*90
	7
	

	板式493*595*46
	340
	
	790*265*69
	91
	
	430*530*90
	2
	

	板式287*592*46
	16
	
	840*265*69
	1
	
	260*260*90
	1
	

	板式490*592*46
	4
	
	890*265*69
	2
	
	360*360*90
	2
	

	板式493*595*46
	124
	
	990*265*69
	4
	
	760*760*90无隔板
	1
	

	284*580*46
	32
	
	1090*265*69
	8
	
	570*570*90无隔板
	1
	

	365*492*46
	24
	
	1340*265*69
	3
	
	260*260*90无隔板
	15
	

	390*492*46
	24
	
	495*495*100
	16
	
	370*370*90
	1
	

	490*490*46
	32
	
	700*289*97
	16
	
	534*534*90
	1
	

	492*492*46
	108
	
	290*290*96
	120
	
	680*680*90
	1
	

	580*486*46
	32
	
	290*580*96
	8
	
	660*1260*90
	3
	

	592*287*95(G4)
	80
	
	287*592*381*21
	168
	
	1220*570*70(H14)
	2
	

	592*592*46
	24
	
	490*592*381*21
	92
	
	320*320*220(GB01)
	1
	

	592*592*95(G4)
	4
	
	287*592*381*21
	404
	
	320*320*220(H13)
	17
	

	594*490*95
	100
	
	287*287*381*21
	20
	
	320*320*66(H13)
	1
	

	594*594*95
	112
	
	287*490*381*21
	28
	
	475*475*66，H13级
	34
	

	587*400*485(G3)
	1
	
	490*490*381*21
	12
	
	480*412*69(H14)
	4
	

	592*281*95
	28
	
	592*490*381*21
	32
	
	480*480*66(H13)
	2
	

	825*260*20
	170
	
	592*592*381*21
	580
	
	480*596*96(H14)
	5
	

	675*260*20
	20
	
	592*490*381*21
	48
	
	484*484*220(GB02)
	10
	

	
	
	
	287*592*534*8B
	1
	
	610*305*292，H14级
	54
	

	
	
	
	288*288*550*3B
	8
	
	630*630*220(GB03)
	9
	

	亚高效过滤器
	
	
	288*490*550*3B
	16
	
	630*630*66(H13)
	1
	

	475*475*66(H11)
	100
	
	288*595*550*3B
	28
	
	655*492*69(H14)
	16
	

	592*490*292
	4
	
	365*492*350*3B
	24
	
	712*592*69(H14)
	21
	

	592*592*292 密褶式E10
	4
	
	390*492*350*3B
	24
	
	914*610*66(H13)
	14
	

	287*592*292 密褶式E10
	2
	
	490*490*450*4B
	16
	
	954*492*69(H14)
	21
	

	287*490*292 密褶式E10
	2
	
	490*595*550*5B
	48
	
	475*475*66(H11)
	47
	

	592*490*292 密褶式E10
	4
	
	490*595*550*6B
	8
	
	484*484*66(H11)
	4
	

	E12 287*592*292—2V
	30
	
	492*492*320*5B
	116
	
	592*287*292(H11)
	1
	

	E12 592*592*292
	18
	
	592*287*534*3B
	40
	
	592*592*292(H11)
	2
	

	 E10 592*592*292
	45
	
	592*287*534*4B
	32
	
	710*608*69(H11)
	3
	

	E10 592*490*292
	2
	
	592*490*350*5B
	88
	
	420*420*90
	34
	

	
	
	
	592*490*534*5B
	30
	
	525*635*90
	22
	

	
	
	
	592*592*350*6B
	20
	
	610*610*292
	1
	

	
	
	
	592*592*534*6B
	1
	
	484*484*220，H13级
	1
	

	
	
	
	592*592*534*8B
	132
	
	484*484*70mm、GB01
	2
	

	
	
	
	595*595*550*6B
	24
	
	320*320*70mm、GB02
	1
	

	
	
	
	700*289*97(F6)
	112
	
	630*630*70mm、GB03
	1
	

	
	
	
	289*325*97(F6)
	64
	
	514*826*70（等级H14）无隔板高效过滤器（平铺式）
	24
	

	
	
	
	700*287*97(F5)
	12
	
	527*776*70（等级H14）无隔板高效过滤器（平铺式）
	52
	

	
	
	
	290*290*96(F5)
	120
	
	484*484*90（等级H11）无隔板高效过滤器（平铺式）
	9
	

	
	
	
	 F8 287*490*381
	17
	
	
	
	

	
	
	
	610*610*96
	4
	
	
	
	

	
	
	
	600*490*350*6B
	8
	
	
	
	

	
	
	
	592*287*292*4B
	8
	
	
	
	

	
	
	
	592*287*350*3B
	16
	
	
	
	


9.定期管理净化设备机房环境卫生和机房水电通风空调等设施的维修维护，进行设备和机房清洁，保障机房设备安全运行。
10.净化机房打造，使其符合医院三甲复评标准，包括上墙管理制度、岗位职责、操作流程、机房与设施设备标识标牌、巡检记录本、办公家具等（不体现投标人标志）。
11.洁净空调系统的巡检、维护及维修包括主机及附属设备（含加湿器、电加热等）、控制系统、水系统（含管道与阀门）、风系统（含风管）、排风系统（含各种排风设备、阀门、控制设施）、热回收系统、管道阀门、洁净区域及辅房内的舒适性空调、控制柜、分配箱、配套供电设备及分体式空调等。
12.上述运行管理、设备维护维修范围总结：净化区域内，除了医用气体系统设备、医疗设备与器械、吊塔设备、无影灯设备外，其他设施设备均在本次服务范围内，由投标人负责日常维护维修保养等；而非净化区域，投标人负责对空调系统设备进行维护维修。
两江院区洁净区域一览表
	位置
	序号
	区域
	单位
	数量（整套）

	住院

医技楼
	1
	LG层静配中心
	项
	1

	
	2
	2层供应室
	项
	1

	
	3
	3层手术部与ICU
	项
	1

	
	4
	4层净化区域
	项
	1

	
	5
	17层NICU
	项
	1

	感染楼
	1
	1层负压诊室与4层负压病房
	项
	1

	门诊楼
	1
	3楼门诊楼手术部）
	项
	1

	
	2
	3楼PCR实验室
	项
	1

	动物中心
	1
	负1至4楼净化区域与非净化区域
	项
	1

	全院
	1
	全院内4管制中央空调管道与阀门（能源中心内除外）
	项
	全部


渝中院区洁净区域一览表
	位置
	序号
	区域
	单位
	数量（整套）

	5号楼
	1
	5号楼手术部
	项
	1

	6号楼
	2
	6号楼静脉配置中心
	项
	1

	
	3
	6号楼ICU、层流病房
	项
	1

	
	4
	6号楼2楼层流病房
	项
	1

	8号楼
	5
	8号楼动物房。
	项
	1

	3号楼
	6
	3号楼制剂室。
	项
	1

	7号楼
	7
	7号楼3楼药分室及冻库。
	项
	1

	
	8
	7号楼3楼分子中心测序室
	项
	1

	
	9
	7号楼生物安全二级实验室。
	项
	1

	1号楼
	10
	门诊楼净化手术室
	项
	1

	2号楼
	11
	PCR实验室。
	项
	1


（三）技术与服务要求
人员要求

（1）24小时现场运维巡检，渝中院区运维驻场人员白班至少2人，夜班至少1人（其中现场负责人上白班），两江院区运维驻场人员白班至少3人，夜班至少1人（其中现场负责人上白班）。运维驻场人员工作时间符合《中华人民共和国劳动法》。运维驻场人员需持有《中华人民共和国特种作业操作证》（操作项目为制冷与空调设备安装修理作业或低压电工作业）、弱电智能化专业相关证件（或由第三方机构培训合格记录）。现场负责人具有大专及以上学历、2年及以上的净化系统维护保养管理经验，且具有较好的沟通交流能力，会使用一站式后勤管理平台等智能化系统。日常与月保养由驻场人员完成，季度、半年、年度与换季保养时另外安排技术人员完成；若日常工作增加，导致驻场运维人员无法及时完成，投标人应在2小时内安排支持团队人员到场完成工作，支持团队需持有上述要求的证件。现场负责人与运维驻场人员均需专业技术与技能优秀，服务态度良好，经上岗前培训与考核合格，同时经采购人管理部门认可，方能正式上岗。投标人不得随意更换现场运维团队的人员，若要更换需提前半个月提交书面申请至采购人管理部门审批通过后方可更换人员。

（2）除现场运维团队外，投标人还须为本项目派驻1名项目负责人，具有医疗机构类似项目2年及以上管理经验（或类似项目5年及以上管理经验），大专及以上学历，安装类初级及以上职称。能够熟练使用相关办公软件，具备良好的沟通能力，平时无需驻场，要求至少每周到两个院区现场主动巡查员工工作状态、设施设备运行情况等，并与采购人管理部门沟通，参加采购人组织的总结会或沟通会；若接到采购人要求与通知，需在2小时内到现场驻场办公。每月由项目负责人提交月度工作报告与安全检查评估报告的书面材料至采购人管理部门。

2.服务要求
（1）工作人员每日不少于3次现场巡视洁净空调运行情况并做好记录，保证湿度、温度、压差在正常控制范围内，发现问题及时处理。接到故障报修电话，15分钟内到场解决处理，如无法立即处理应采取应急措施，保证手术部当期手术的正常完成后再处理。如遇技术难题，应在保证当期手术正常完成的情况下，2小时内增派技术人员前来快速解决。

（2）投标人应根据上述规范执行各项巡检（含消防自查）、清洗、检测、维护保养、工作计划、巡检表单、维护保养计划表、考核表等工作，并对所有操作及时、详细地做好记录。

（3）根据投标人管理模式，为运维驻场人员提供至少每季度一次的现场培训，做好记录（包括：安全培训（含消防安全培训）、技能培训、职业道德培训）；每半年组织一次系统运行与消防应急演练，形成并留存记录。

（4）确保设备远程监控平台与设备自控功能处于良好工作状态，发挥其快速、及时地调控作用。同时，根据现场情况和科室需求，及时调整管辖范围内洁净与非洁净空调、新风、排风机组的运行和时控状态，确保节能安全运行。
（5）根据投标人管理模式，为运维驻场人员提供至少每季度一次的现场培训，做好记录（包括：安全培训（含消防安全培训）、技能培训、职业道德培训）；每半年组织一次系统运行与消防应急演练，形成并留存记录。
（6）根据投标人管理模式，为运维驻场人员提供至少每季度一次的现场培训，做好记录（包括：安全培训（含消防安全培训）、技能培训、职业道德培训）；每半年组织一次系统运行与消防应急演练，形成并留存记录。
（7）确保设备远程监控平台与设备自控功能处于良好工作状态，发挥其快速、及时地调控作用。同时，根据现场情况和科室需求，及时调整管辖范围内洁净与非洁净空调、新风、排风机组的运行和时控状态，确保节能安全运行。

（8）本招标文件内所提出国标、行标、地标、指南等净化系统（含净化空调系统）运维相关标准或要求须全部满足，若有未满足之处，由投标人负责完成或改进，费用由投标人承担。

（9）对于单价2000元及以内的维保维修配件，投标人需在现场备齐备品备件，并按照本篇附件《备品备件清单》中各配件数量准备，不得低于该数量要求，及时做好补货工作。（单价2000元内的配件与耗材包含但不限于以下清单，未能在清单中体现的配件，需投标人自行配备，但务必保障现场维修与保养需求）

	备品备件清单

	序号
	货品名称
	规格
	单位
	备件数量（两个院区分别备件量）

	1
	自动排气阀
	黄铜自动排气阀 DN20/6分自动排气阀
	个
	5

	2
	扎带与飘带
	常规
	包
	5

	3
	压力表表弯
	1.6
	套
	5

	4
	压力表
	DN20
	个
	5

	5
	压差传感器
	±50Pa 力夫压差传感顺风压变送
	个
	2

	6
	橡胶软接
	DN50
	个
	5

	7
	温控器（空调面板）
	常规
	个
	15

	8
	温度计
	DN20
	个
	5

	9
	温度传感器
	通用款
	个
	5

	10
	水系统管道零星维修用管件
	DN150以下，各种           
	个
	5

	11
	水系统管道零星维修用阀门
	DN150以下，各种            
	个
	5

	12
	双达胶水
	双达胶水
	瓶
	5

	13
	时控开关
	常规
	个
	5

	14
	软管
	2米软管
	米
	3

	15
	球阀
	各型号
	只
	5

	16
	皮带
	各型号
	条
	10

	17
	盘管接水盘
	普通
	个
	3

	18
	盘管电机
	各型号
	个
	5

	19
	排水胶
	30公斤
	桶
	3

	20
	空开
	400A以下各型号
	块
	5

	21
	开关面板
	新风机
	个
	5

	22
	过滤网
	根据清单
	个
	根据清单

	23
	高温润滑脂
	美孚蓝色润滑脂（高温润滑油，蓝钻340度），1kg装
	瓶
	5

	24
	酚醛胶水
	大桶
	桶
	3

	25
	电源
	24V电源
	个
	5

	26
	电缆线
	6*1平方
	米
	5

	27
	电工胶带
	舒氏
	个
	10

	28
	电风扇
	美的SAE35CA 14英寸台立两用
	台
	5

	29
	电动二通阀
	VA7010-8503 8503喷塑蓝色执行器
	个
	20

	30
	单向阀
	鸿森长单向阀HS-110
	只
	3

	36
	风口
	根据现场实际大小
	个
	5

	37
	波纹管
	DN50
	根
	5

	38
	保险管
	常规
	个
	10

	39
	Y型过滤器
	DN65以内
	个
	10

	40
	AB胶
	常规
	盒
	10

	41
	继电器
	各型号
	个
	5

	42
	浮球阀
	各型号
	个
	5

	43
	卡箍
	各型号
	个
	5

	44
	紫外线消毒灯
	各型号
	个
	5

	45
	温度传感器
	各型号
	个
	5

	46
	电动门滑轮
	常规
	个
	10

	47
	微动开关
	常规
	个
	5

	48
	防火阀
	常规
	个
	3

	49
	散热风扇
	常规
	个
	3

	50
	电子水处理仪
	常规
	个
	1

	51
	定风量阀
	常规
	个
	5

	52
	加湿管
	常规
	个
	3

	53
	保温管
	常规
	个
	3

	54
	定位销
	常规
	个
	5


（10）投标人应为净化系统的改造做好技术支持，根据使用需求，提供改造技术方案和概算。
3.技术要求

（1）维护管理：设备维修所用主要配件必须是符合国家标准的优质产品，设备维保须严格按照本标书提出的规范要求执行，制定每月、每季度具体保养计划，如净化空调水处理等。  

（2）运行管理：巡查规范，手术部、净化间微环境符合国家规范，设备、设施正常运行。

（3）人员管理：运维驻场人员应严格执行GB 50333-2013《洁净手术部建筑技术规范》、WS/T 396-2012《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》等规范以及医院维护管理要求。按照采购人管理要求着工作服，佩戴工作证。

（4）档案管理：定期监测，记录完整，档案应按要求归档，并对监测报告进行归纳，投标人和采购人各保留一份。

（5）依据：GB 50333-2013《医院洁净手术部建筑技术规范》、DB11/T 408-2016《医院洁净手术部污染控制规范》、T/CAME_2-2019《医院洁净手术部运行维护与管理规范》和《国家卫生健康委员会医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南》等，投标人应按照规范标准与指南执行。
4.质量要求
（1）层流效果检查：每天通过净化自控系统进行机组监控并记录，发现问题及时解决；每月对洁净间的正负压力进行监测并记录；监控高效过滤器的使用状况并记录；所有检查应符合洁净手术部国家标准。

（2）投标人应建立相应管理制度，明确关键环节操作流程（如层流、压差检测流程，送风柜清洗消毒流程等）、质控标准、质控指标、各级工作人员岗位职责；制定年度工作计划、培训计划，并有实施方案和相关工作文档记录；每月召开质控会议，完善相关记录，对发现的问题及时整改。

（3）投标人每年对净化区域的换气次数、温湿度、噪声、照度、尘埃粒子等项目进行检测，每次检测数据由双方签字确认备案，提供具有资质认证的有效合格报告。安排具有专业资质的第三方单位对净化间进行环境卫生学检测，检测方式为每个净化区域全覆盖，但必须对使用科室提出的重要区域进行覆盖监测；检测合格后，费用由投标人支付；如检测不合格，由投标人负责整改调试至合格，并进行再次检测，直至合格为止，检测费用均由投标人自行承担。
（4）在维护保养期间，因投标人原因造成采购人系统或设备不能正常使用，甚至造成不良后果，投标人须承担相应的赔偿责任，并照价赔偿。若因投标人原因造成严重后果，将依法追究相应的法律责任。

（5）投标人需承担医院设备安全、消防安全以及人身和财产安全方面的责任。因投标人原因发生的一切责任事故，由投标人承担全部责任。若因投标人原因造成严重后果，将依法追究相应的法律责任。

（6）运维期内，单价2000元及以下配件采购或2000元及以下的设备维修费（含耗材，如过滤网、皮带、除臭吸附材料的采购更换等。采购配件的档次、品牌、规格等应与原故障配件一致或更高档次），由投标人承担。且需备好备品备件，接到报修后15分钟内到场，原则上1小时内需完成故障配件更换修复并反馈，若需采购配件应在24小时内完成。若遇到需请技术支持团队、第三方或厂家到场进行维修调试的情况，费用由投标人承担，且相关方需在2小时内到场处理问题。

（7）单价2000元以上的配件，采购人计划委托投标人采购的，投标人需先报价至采购人管理部门（该部分配件，投标人应提前规划并报采购人确定）。由管理部门核价后，再由投标人免人工免利润采购并安装更换。若某个配件已在本年度内进行过核价，则继续按照最近一次核价的价格执行，无需再次核价，质保期按核价执行。若出现采购人与投标人对核价后的配件价格无法达成一致的情况，则采购人提供配件购买渠道，投标人按此渠道采购
配件，采购价格按照采购人核价后的价格执行，投标人不得拒绝执行。
（8）运维期内，两江院区动物中心排风净化系统的日常运行管理与维护维修均由投标人负责，费用包含在运维费用中。如排风系统中的除臭吸附材料由投标人负责采购与更换（费用包含在运维费用中），更换量与频次需满足现场与科室需求。但运行期间过滤器至少6个月更换一次，活性炭也至少6个月更换一次，按照危废管理，需形成有效的危废记录；废旧活性炭作为危废处置，则由投标人负责搬运至指定地点，由采购人统一处置。
（四）根据医院感染预防与控制要求需完成的工作（注：依据WS/T 368-2025《医院空气净化管理标准》，投标人应按规范标准执行）：

1.空气处理机组、新风机组每周检查，保持清洁，若有积尘、絮状物，应及时清洗。

2.新风机组粗效滤网清洁1次/周；粗效过滤器清洁1次/周，更换1次/1～2月；中效过滤器每周检查，更换1次/3个月；亚高效过滤器每月检查，更换1次/年；过滤网（过滤器）发现污染和堵塞，应及时清洁或更换。末端高效过滤器每年检查一次，当阻力超过设计初阻力160Pa或已经使用3年以上时，应提醒采购人更换。（以上所有过滤器更换频次需根据实际使用情况确定。）

3.排风机组中的中效过滤器每月检查，更换周期为6～12个月。若发现污染和堵塞，应及时更换。

4.回风口过滤网清洁1次/周，用500mg/L含氯消毒剂擦拭回风口过滤网及其内表面。过滤网更换1次/年，如遇特殊污染，应及时更换；回风口中效过滤器每周检查，更换周期≤6个月。净化区域内的舒适性中央空调过滤网则按照1次/周的频次清洁，新风机组进口过滤网按照1次/周的频次清洁。
5.一旦发现使用洁净技术的病区有疑似传染病医院感染暴发，应立即关闭净化空调系统，进行开窗通风。同时对病区空气、回风口、空调设备、送风管路进行消毒（参照WS/T 396-2012《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》执行）。

6.洁净度（尘埃粒子数）的检测1次/月（自检）。

7.对使用洁净技术的各等级区域环境卫生学及尘埃粒子数监测（每一年完成一次第三方检测），应符合GB 50333-2013《国家洁净手术部建筑技术规范》，WS/T 396-2012《公共场所集中空调通风系统清洗消毒规范》要求，监测点位采取全净化区域均检测方式，且提供监测报告。 

8.项目负责人负责监管现场运维情况与驻场运维人员工作状态，并制定运行管理手册，有到现场督促检查和记录。

9.在使用科室内进行清洁、消毒、更换过滤器等工作，要登记在消毒记录本上，让使用科室签字确认，方便第三方监管。
备注：如果过滤器是甲方采购，高效过滤器更换由投标人根据过滤器使用要求，提前向采购人提出采购计划，由采购人负责向过滤器生产单位采购并安装（或由采购人委托投标人采购并安装）。初、中、亚高效过滤器由采购人负责采购（或委托投标人采购），投标人负责更换。

二、参与单位资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

无。

三、报名时间及地点

（一）报名时间：2026年5月9日-2026年5月14日

（二）联系人：任老师，电话：023-68370052
（三）报名方式：访问医院招采平台网址https://zbb.chcmu-com.cn/，通过网站进行线上报名并上传资料。资料包括营业执照扫描件（加盖鲜章）、相关资质证书扫描件（加盖鲜章）、附件资料（详见附件）、公司简介资料等（需要有联系人和联系方式）。
四、现场宣讲
（一）此次宣讲采取线下宣讲与沟通的形式。医院确定时间后，会通知各报名单位参加的时间及地点，请各单位提前做好准备。

（二）现场宣讲需介绍针对我院该项目的岗位/人员配置方案、维保服务预算、参会单位的资质与业绩等（详见附件）。

附件：

	公司名称
	公司地址
	营业范围、公司资质
	企业类型（大、中、小、微企业）
	三甲医院业绩
	其他医院业绩（除三甲外，若没有直接填“无”）
	驻场人数，排班人数，人员资质，现场负责人资质，项目负责人资质，技术人员的类型构架
	预算单价（元/㎡/月）

注：1.预算单价（净化区每平方米每年单价和非净化区每平方米每年单价）和总价，费用组成比例（包括人工费，2000元以下维修材料费，氟利昂、非净化区过滤器、动物房除臭材料等耗材，第三方检测费，管理费、税金等杂费；如有停用面积按面积单价扣费），按方案一、方案二（是否包括高中初效过滤器采购）分别报价。

	
	
	
	
	
	
	渝中院区：

两江院区：
	         元/年


