## Sheet1
重庆医科大学附属儿童医院-空调需求清单
序号 | 需求科室 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 材质说明 | 备注
1 | 后勤处 | 宿舍分体式挂机空调 | 828 | 台 | 空调匹数：2匹（制冷量不小于5000w） 能效比：1级能效 冷暖方式：冷暖 空调技术：变频 适用面积：约20-30平米 室内机尺寸： 长度不超过900mm，厚度（宽）不超过250mm，高度不超过320mm 室外机尺寸： 长度不超过900mm，厚度（宽）不超过500mm，高度不超过600mm 铜管：每台提供至少7米铜管（空调采购价中包含铜管价格），厚度不低于0.8mm 此外，报价还应包含但不限于管线支架、强弱电线、冷凝水管、保温材料及包裹带等。 安装时，内外机凝结水管需接入楼栋排水管，并按现场装饰要求封堵穿墙孔洞 | 铜管要求：共需7米铜管（预估），具体以现场实际情况为准。
2 | 后勤处 | 宿舍分体式空调外机支架 | 420 | 套 | 材质：304不锈钢或更优材质 承重：不低于300公斤 要求：美观、防腐防锈、减震、承重力好 长度不超过950mm，不低于空调外机长度； 厚度（宽）不超过500mm，不低于空调外机厚度； 高度（双层）不超过1900mm。 两台外机需上下重叠安装于支架内，尺寸根据现场实际情况定制。 | 每两个房间需安装空调外机不锈钢落地叠装支架一套，828个房间共需414套，另外多采购6套备用，共420套。
3 | 后勤处 | 四期楼顶电梯机房柜机空调 | 6 | 台 | 空调匹数：3匹 能效比：1级能效 类型：立柜式 冷暖方式：单冷 空调技术：变频 铜管：根据现场实际需求的长度为准（包含在空调采购价格中），厚度不低于国家要求的相关标准 此外，报价还应包含但不限于管线支架、强弱电线、冷凝水管、保温材料及包裹带等。 安装时，内外机凝结水管需接入楼栋排水管，并按现场装饰要求封堵穿墙孔洞 | 包干价，含铜管及其他所有材料及人工费用
该项目成交价含运输、安装、人工、税金等包干费用，产品质保期不低于6年。