重庆医科大学附属儿童医院

临床研究平台超融合及存储设备

一、项目概况

本项目旨在开展临床研究平台信息化建设市场调查，聚焦超融合系统、高性能存储及分布式存储等硬件设备采购。通过全面调研市场产品、供应商等情况，为临床研究平台信息化建设筛选适配硬件，满足临床研究平台数据高效存储、处理与共享需求，推动临床研究平台工作数字化发展。

二、项目内容及总体要求

1.项目内容

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目子项内容 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | 6 | 台 | 超融合服务器 | 6 |
| 2 | 超融合软件 | 1 | 套 | 超融合软件 | 1 |
| 3 | 高性能存储 | 1 | 套 | 高性能存储设备 | 1 |
|  |  |  |  | FC-SAN交换机 | 2 |
| 4 | 分布式对象存储 | 1 | 套 | 分布式对象存储设备 | 1 |
|  |  |  |  | 后端存储交换机 | 2 |
| 5 | 数据中心交换机 | 2 | 台 | 数据中心交换机 | 2 |

2、总体要求

1、供应商应负责项目内容中所有设备的到货验收、上架安装、环境部署及调试工作。包括但不限于：相关设备的跳纤、跳线、线缆、机房内部布线，以及由此产生的施工、布放、整理和联调等全流程工作。供应商应确保整体布线规范、标识清晰，并满足项目性能与安全要求。施工过程中涉及的安装配件部件及耗材等费用均由供应商自行承担计入报价中，采购人不额外支付安装及辅材相关费用。

2、本次项目涵盖超融合服务器、超融合软件、存储设备、数据中心交换机等核心产品，项目为一体化建设模式。为保障系统整体运行的稳定性、高效性与扩展性，所投全部产品须满足严格的兼容性要求，确保各组件间无缝适配、协同工作。

三、项目技术需求

| 序号 | 项目名称 | 项目子项内容 | 技术需求参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超融合服务器 | 超融合服务器 | 1、规格：2U 机架式服务器，所投产品的各硬件及套件须（国产）原厂设计、生产与制造，非OEM或者贴牌产品。 2、处理器：配置≥2 颗英特尔至强第五代处理器，主频≥2.1Ghz，物理核≥32 核。 3、内存：配置≥16 条64G DDR5 内存，标机最大支持内存条数量≥32 根。 4、系统盘：配置≥2 块960GB SSD 硬盘，硬盘支持免开箱热插拔。 5、数据盘：配置≥8 块7.68TB NVME SSD，标机支持≥24个2.5NVME SSD 硬盘插槽。 6、RAID卡：配置≥2块独立RAID卡，缓存≥6GB，RAID卡支持硬盘直通模式，配置掉电保护模块。 6、网卡：配置≥2个双口万兆光口网卡（配置配套万兆光模块）；配置独立的带外管理网口，支持无代理系统管理。 7、电源及风扇：配置可热插拔交流电源≥2个，可插拔风扇≥4 个，配置国标电源线。 8、质保要求：提供原厂7年质保，并提供7x24小时上门服务 |
| 2 | 超融合软件 | 超融合软件 | 1、具备国产软件自主知识产权，超融合系统软件非OEM产品。支持通过X86、ARM、国产C86服务器节点构建超融合，支持现有市场上的主流品牌服务器，包含但不限于华为、华三、超聚变、联想、浪潮、中科可控、惠普、戴尔等。 2、支持接入外置集中式存储，集中式存储接入后，可执行创建虚拟化存储资源、管理数据存储、管理磁盘、管理文件系统和利用其资源创建虚拟机等操作。兼容现有市场上主流的存储阵列产品，存储阵列类型包括SAN、NAS和iSCSI等，存储阵列品牌包括但不限于EMC、HDS、Dell、华为等。 3、支持纳管Vmware虚机，支持VMware虚拟机的在线迁移。 4、采用分布式的软件定义存储架构，在通用服务器部署，把所有服务器硬盘组织成一个虚拟存储资源池；提供分布式存储服务，无需独立的元数据及控制器节点；使用超融合管理平台统一管理，无需在计算虚拟化平台上部署存储控制器。 5、支持在统一管理界面中监控和管理计算、存储、交换机、虚拟化平台；支持一键式或定期自动输出系统健康巡检报告，包括CPU、内存、硬盘、RAID卡、系统与版本信息的健康状态便于主动识别潜在的风险。 6、支持多副本保护机制，可选择2-6副本，支持依据业务数据重要性进行灵活设置副本数量机制；支持灵活EC算法实现数据冗余存储，支持4+2,6+2,8+2等多种冗余配置.支持文件服务，并且支持文件共享服务管理。 7、内置容器引擎，单一界面提供虚拟化支与容器资源，容器的资源管理包括K8S集群、容器镜像、应用模板、应用实例，提供虚拟机热添加CPU和内存的功能，无需中断或停机即可根据需要向虚拟机添加CPU和内存，提供HA功能，当集群中的主机硬件或虚拟化软件发生故障时，该主机上的虚拟机可以在集群之内的其它主机上自动重启，保障业务连续性。 8、支持异步远程复制主备容灾，支持主站点和容灾站点互为灾备，主站点故障后备战点可拉起业务。 9、提供≥12颗物理CPU 7年软件授权及技术支持和软件升级服务。 |
| 3 | 高性能存储 | 高性能存储设备 | - 所投产品的各硬件及套件须（国产）原厂设计、生产与制造，非OEM及贴牌产品。双控全闪架构存储，控制器采用Active-Active架构,LUN不归属于某一个控制器，业务负载均衡到两个控制器。采用SAN、NAS和S3一体化存储，单个控制器可同时提供SAN、NAS和S3协议无需任何网关设备，支持在同一个存储池中同时分配SAN、NAS和S3三种服务。 - 配置全闪NVMe SSD磁盘，在采用RAID6且预留一块盘热备空间的基础上，无压缩无重删总可用容量≥2PB。 - 配置2个控制器，控制器采用多核处理器，总一级缓存容量配置≥256GB（不含任何性能加速模块、FlashCache、PAM卡，SSD Cache、SCM等）。 - 配置≥2块4端口32Gbps FC接口（含以上所有接口的32Gb SFP模块），配置≥2块4端口千兆以太网接口，配置≥2块4端口万兆光口（含多模光纤模块）。 - 支持图形化的管理软件，包括：盘阵，卷管理软件，配置存储的图形化管理配置和监控软件；提供SSD寿命监控技术，并在系统中显示每一块SSD硬盘的磨损度以及预估剩余寿命。 - 配置SAN、CIFS、NFS、S3、NDMP数据备份/CDP实时备份、Thin精简磁盘、快照、远程复制、LUN克隆、双活存储、异构虚拟化、智能文件分层、多路径授权，多路径软件无主机数量限制。 - 质保要求：提供原厂7年质保，并提供7x24小时上门服务 |
|  |  | FC-SAN交换机 | 1、总体要求：配置2台FC-SAN交换机，单台配置如下： 1）规格：标准1U机架式设备，所投产品的各硬件及套件须（国产）原厂设计、生产与制造，支持≥48个端口，全双工模式下总带宽≥2 Tbps： 2）端口：本次激活≥24端口，含24个32Gb多模SFP光纤模块； 3）电源：≥2个冗余电源，带系统集成冷却风扇； 4）可管理性：支持SNMPv1/v2/v3、Telnet、Web管理/GUI界面； 2、质保要求：提供原厂7年质保，并提供7x24小时上门服务 |
| 4 | 分布式对象存储 | 分布式对象存储设备 | - 采用全对称分布式架构，软硬一体化设备（硬件和软件同一品牌），所投产品的各硬件及套件须（国产）原厂设计、生产与制造，无独立元数据节点，性能、容量随节点数增加而线性增加，扩容过程中对业务无影响。支持在线缩容和扩容；支持存储软件在线升级，升级操作均不影响前端业务的连续性。 - 全套系统关键部件采用全冗余设计，各部件配置均不存在 任何单一故障失效点，单个存储节点失效不会导致数据丢失； 单节点故障对应用透明，不影响应用的正常读取。为节省机房空间，单节点物理规格≥4U，全套系统满足冗余配置后整体可得容量≥7PB(非压缩容量)。 - 支持 GUI 图形化管理界面，支持容量、性能监控和故障告警， 管理界面内可查看各个存储池的信息，包括冗余策略、所属硬盘池等，支持对硬盘容量、硬盘负载、内存占用、CPU 占用的监控。支持在线对配额进行设置，包括目录配额、用户配额、容量配额、文件数配额等。 - 文件/大数据/对象服务均支持Qos功能，多服务共享一份Qos资源；支持基于租户、用户、用户组、命名空间（文件系统/桶）、目录或客户端进行配置；支持限定带宽和IOPS上限。 - 提供S3（要求支持S3 V2 REST API 以及S3 V4 RESTAPI）标准接口，支持put、get、listobject，对象ACL,桶的生命周期管理，对象的多版本，对象的自定义元数据、对象的多段上传接口。 - 支持在相同存储池内相同命名空间上同时开启文件/大数据/对象服务；支持设置NFS/CIFS/HDFS/S3/FTP/FTPS等访问协议访问同一存储池内的同一文件。 - 质保要求：原厂7年质保，并提供7x24小时上门服务 |
|  |  | 存储后端交换机 | ### 1、总体要求：配置2台存储后端交换机，所投产品的各硬件及套件须（国产）原厂设计、生产与制造，单台要求如下： ### 1）配置要求：10G/25G 光口≥48个，100G 光口≥8个，配置交流电源≥2个，满配风扇，配置25G 多模光纤模块≥22个， 100G 多模光纤模块≥4个。1 条100G AOC 线缆用于Peer-Link。含SDN 纳管授权许可。 ### 2）性能要求：交换容量≥8Tbps，包转发率≥2400Mpps，若存在双指标，则以低指标为准。 ### 3）硬件要求：25GE光（向下兼容10GE）端口数量≥48 个，40/100GE 光接口≥8 个，风扇及电源均可热插拔，标准前后风道。 2、质保要求：原厂7年质保，并提供7x24小时上门服务 |
| 5 | 数据中心交换机 | ### 数据中心交换机 | - 配置要求：所投产品的各硬件及套件须（国产）原厂设计、生产与制造，10G光口≥48个，100G 光口≥8个，配置交流电源≥2个，满配风扇，配置10G 多模光纤模块≥24个， 100G 多模光纤模块≥4个。1 条100G AOC 线缆用于Peer-Link。含SDN 纳管授权许可。 - 性能要求：交换容量≥4Tbps，包转发率≥2000Mpps；若存在双指标，则以低指标为准。（提供官网截图及链接加盖产品制造商及供应商鲜章） - 硬件要求：10GE 光口≥48 个，QSFP28 100G光口（兼容40G） ≥8 个，支持电源1+1 备份，风扇热插拔冗余，标准前后风道 - 质保要求：原厂7年质保，并提供7x24小时上门服务。 |

四、报价要求

1、按清单进行分别报价，如漏项则报价无效。报价时需有单价、总价，并盖公章。

2、报价须为人民币报价，包含：服务费、车旅费、运输费（含装卸费）、保险费、安装调试费、税费、培训费、辅材费、专用维修设备的使用费等所有费用。

3、以下两个报价表中的项目内容主要涉及高性能存储设备容量有差异，请按照容量需求分别进行报价。

| 临床研究平台超融合及存储设备项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目子项内容 | 数量 | 制造商 |  | 原产地 | 品牌、规格型号 | 单价 | 合计 |
| 1 | 超融合服务器 | 6 | 台 | 超融合服务器 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 超融合软件 | 1 | 套 | 超融合软件 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高性能存储 | 1 | 套 | 高性能存储设备（2PB） | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | FC-SAN交换机 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 分布式对象存储 | 1 | 套 | 分布式对象存储设备 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 存储后端交换机 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数据中心交换机 | 2 | 台 | 数据中心交换机 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | （小写） 元 |  |  |  |  | （大写）： 元整 |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 临床研究平台超融合及存储设备项目报价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 项目子项内容 | 数量 | 制造商 |  | 原产地 | 品牌、规格型号 | 单价 | 合计 |
| 1 | 超融合服务器 | 6 | 台 | 超融合服务器 | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 超融合软件 | 1 | 套 | 超融合软件 | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 高性能存储 | 1 | 套 | 高性能存储设备（1PB） | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | FC-SAN交换机 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 分布式对象存储 | 1 | 套 | 分布式对象存储设备 | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 存储后端交换机 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数据中心交换机 | 2 | 台 | 数据中心交换机 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 总计 |  | （小写） 元 |  |  |  |  | （大写）： 元整 |  |  |  |  |
| 供应商名称（盖章）： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |