
重庆医科大学附属儿童医院渝中院区1号楼4楼听力中心及眼科门诊空调改造招标市场调查公告

为规范采购行为，充分掌握市场供应状况、技术水平及价格信息，科学合理确定采购需求，重庆医科大学附属儿童医院就渝中院区1号楼4楼听力中心及眼科门诊空调改造项目，拟开展招标前期市场调查工作。现邀请具备合作意向且符合资质条件的单位参与，相关事宜公告如下：
项目情况介绍和服务范围 
本项目采用交钥匙工程模式，具体实施内容如下：于重庆医科大学附属儿童医院渝中院区1号楼光彩大厦4楼眼科门诊候诊区走廊增设2台FP-204型卧式盘管，靠扶梯走廊增设1台FP-204型卧式盘管；眼科检查室2（面积21.52平方米）计划新增2台卡式空调器，并配套安装风管、水管、阀门、空调面板、风口、检修口、电线及管线辅材等。施工前须对管道进行反复确认，确保安装准确无误。施工期间需对现有吊顶进行局部拆除，并对吊顶层内的设施设备采取预防性保护措施。每日施工作业完成后，应清理打扫施工现场，保障科室次日正常运行。现有吊顶上安装的监控系统、喷淋等设施，需进行保护及移位处理。为确保科室正常运行，本工程需安排在夜间施工。

二、服务标准及要求
（一）改造施工需符合国家、行业《通风与空调工程施工质量验收规范》GB50243-2016等现行规范的要求；
（二）所有技术要求不得出现负偏离，相关末端产品需提供厂家产品样本供核查；
（三）进场前须与院方确定具体施工方案，并提供本项目实际施工改造图，方案与图纸经院方确认并认可后方可进场施工，施工完成后提供本项目竣工图；
（四）改造施工必须遵守医院安全管理规定。施工过程中若发生任何安全事故，由施工方全部承担责任；若因施工不当导致院方或第三方人员、财产、物资损失，施工方应承担全部经济及法律责任；
（五）设备设计安装位置须经院方认可后方可实施；
（六）施工方必须保证改造安装的风管、水管不得从配电设施设备上空穿过；
（七）原风管、水管上安装的压差表、温湿度传感器、电动阀、风阀、水阀等设备均为完好，施工方需保护性拆除，若造成损坏，则由施工方负责更换与维修；
（八）本项目施工完成后，由施工方负责制作并张贴设备替换改造后的所有标识标牌。

三、质量保证及售后服务

（一）质量保证期：该项目自验收合格之日起，应提供不低于两年的免费质保期，设备应提供不低于五年的整机免费质保期。 
（二）售后服务内容：质量保证期内应当提供24小时*7 技术支持服务。
四、本项目参考设备材料清单
	编号
	货  品  名  称
	规  格
	单位
	数量
	单价
	合计
	备注

	（一）听力中心

	1
	卡式风机盘管
	HFP-51K4M/DC
	台
	1
	
	
	参考参数为最大制冷量不小于3200W，最大制热量不小于3200W，最大风量不低于510m3/h，最大噪声不高于43dB，额定功率不超过22w，含二通阀，卡式盘管自带提水泵，出风叶片电动可调，要求满足冷凝水排水要求

	2
	线控器
	
	个
	1
	
	
	

	4
	镀锌钢管（含保温）
	DN20
	米
	8
	
	
	

	5
	不锈钢闸阀
	DN20
	个
	2
	
	
	

	6
	不锈钢软接
	DN20
	个
	2
	
	
	

	7
	电动二通阀
	DN20
	个
	1
	
	
	

	8
	铜过滤器
	DN20
	个
	1
	
	
	

	9
	电线
	2.5平方米
	圈
	1
	
	
	

	10
	信号线
	7*0.75
	圈
	0.4
	
	
	

	11
	线管及辅材
	DN25
	项
	1
	
	
	

	12
	冷凝水管（含保温）
	DN25
	米
	9
	
	
	

	13
	（管件、丝杆、油漆等）辅材
	
	项
	1
	
	
	

	14
	运费、出渣费
	
	台
	1
	
	
	

	15
	人工费
	
	台
	1
	
	
	

	16
	铝扣板吊顶，开孔及加固吊顶
	
	项
	1
	
	
	

	17
	小计1
	
	
	
	
	
	

	18
	税金
	
	
	
	
	
	

	19
	合计1
	
	
	
	
	
	

	说明：不在报价范围内的另计费用。

	（二）眼科门诊

	1
	卧式风机盘管
	FP-204
	台
	3
	
	
	参考参数为最大制冷量不小于11200W，最大制热量不小于19200W，最大风量不低于2040m3/h，静压不小于50Pa，最大噪声不高于52dB，额定功率不超过206w，含外置提升泵，要求满足冷凝水排水要求

	2
	卡式风机盘管
	FP-136K/CBP2 
	台
	2
	
	
	参考参数为最大制冷量不小于7830W，最大制热量不小于13006W，最大风量不低于1360m3/h，最大噪声不高于45dB，额定功率不超过22w，含二通阀，卡式盘管自带提水泵，出风叶片电动可调，要求满足冷凝水排水要求

	3
	空调器开关
	
	个
	5
	
	
	明装

	4
	外置提升泵
	
	套
	3
	
	
	卧式盘管

	5
	基本材料
	空调供回水管  道、阀门、二通

阀、凝结水管道

及保温材料
	项
	1
	
	
	完成本项目所需所有材料

	6
	装饰项目
	部分石膏板吊顶

拆除及恢复（含

乳胶漆）
	项
	1
	
	
	卧式盘管做假梁装饰及乳胶漆恢复

	7
	回风口
	
	个
	3
	
	
	百叶风口

	8
	出风口
	
	个
	3
	
	
	百叶风口

	9
	检修口
	
	个
	3
	
	
	铝合金普通款式

	10
	人工费
	
	项
	1
	
	
	夜间施工及设备调试

	11
	材料运费
	
	项
	1
	
	
	材料运费及二次转运

	12
	施工措施费
	
	项
	1
	
	
	现场成品保护及完成本项目所需所有措施费

	13
	小计2
	
	
	
	
	
	

	14
	税金
	
	
	
	
	
	

	15
	合计2
	
	
	
	
	
	

	（三）总计（听力中心+眼科门诊）：

	1
	听力中心
	
	项
	1
	
	
	

	2
	眼科门诊
	
	项
	1
	
	
	

	3
	总计
	
	
	
	
	
	


五、参与单位资格要求

基本资格条件

具有独立承担民事责任的能力。

具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

法律、行政法规规定的其他条件。

特定资质条件

建筑机电安装工程专业承包资质三级及以上
六、报名时间及地点

报名时间：2026年  月  日至2026年  月  日

联系人：尹老师，电话：023-68370052
报名方式：访问医院招采平台网址https://zbb.chcmu-com.cn/，通过网站线上报名与资料上传。资料包括营业执照扫描件（盖鲜章）、相关资质证书扫描件（盖鲜章）、施工方案、预算、公司简介资料等（需要有联系人和联系方式）。
七、现场宣讲

（一）此次宣讲采取线下宣讲与沟通的形式，医院确定时间后，会通知各报名单位参加时间及地点，请各单位提前做好准备。

（二）现场宣讲需介绍针对我院该项目的现场概况、施工方案、项目预算、参会单位的资质等。
第 12 页 共 13 页

