重庆医科大学附属儿童医院渝中院区8号楼康复病区设备带气体终端更换工程招标市场调查公告

为规范采购行为，充分了解市场供应、技术及价格情况，合理确定采购需求，重庆医科大学附属儿童医院拟对渝中区8号楼康复病区设备带气体终端更换工程进行招标前期市场调查，邀请有合作意向且符合条件的单位参与，现将有关事项公告如下：

一、项目基本信息

（一）项目名称：重庆医科大学附属儿童医院渝中院区8号楼康复病区设备带气体终端更换工程。
（二）项目地点：重庆市渝中区中山二路136号重庆医科大学附属儿童医院渝中院区8号楼康复病区。
（三）项目概况：对8号楼康复病区现有病床设备带上的医用气体终端进行整体更换，涉及氧气（O₂）、负压吸引（Vac）两类终端。本次更换仅涉及气体终端及相关连接件，设备带主体结构保留不变。项目施工须严格执行GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》及国家现行医用气体相关标准，确保终端防误插、自密封、零泄漏、气电分离等技术要求。

二、项目范围

	医用气体系统维修参考清单

	项目名称
	重庆医科大学附属儿童医院渝中院区8号楼康复病区设备带气体终端更换工程。

	项目内容：

	一、渝中院区8号楼康复病区更换气体终端。

	序号
	产品名称
	数量
	单位
	拟更换品牌
	单价
	金额
	参考品牌

	1
	德标氧气终端（全铜体、自带维修阀）
	44
	个
	
	
	
	浙江宇峰、必康美德、德尔格

	2
	德标吸引终端（全铜体、自带维修阀）
	44
	个
	
	
	
	浙江宇峰、必康美德、德尔格

	3
	不锈钢无缝钢管管件 DN8（三通）
	88
	个
	
	
	
	浙江青山、浙江鹏业、浙江宝丰 

	4
	不锈钢无缝钢管DN8
	30
	米
	
	
	
	浙江青山

	5
	终端底座
	88
	个
	
	
	
	浙江宇峰、必康美德、德尔格

	6
	固定螺栓
	176
	套
	
	
	
	国标


主要设备材料技术要求

（一）气体管路阀：
	序号
	项目
	特性参数
	备注

	1
	规格
	系统按管道配置
	

	2
	密封压力
	1.6Mpa
	

	3
	使用温度
	-40℃~+80℃
	

	4
	使用介质
	空气
	


（二）管道：
	序号
	项目
	特性参数
	备注

	1
	材质
	06Cr19Ni10
	

	2
	符合标准
	GB14976
	

	3
	表面处理工艺
	整体浸泡脱脂处理
	

	4
	连接工艺
	专用管件插焊、套焊
	

	5
	三通
	独立三通，与管道工艺相同
	


（三）终端：
	序号
	项目
	特性参数
	备注

	
	材质
	黄铜
	全金属

	
	符合标准
	德标
	自带维修阀

	
	表面处理工艺
	整体浸泡脱脂处理
	

	
	连接工艺
	专用管件插焊、套焊
	


四、执行标准与规范

GB 50751-2012《医用气体工程技术规范》
GB/T 14976-2012《流体输送用不锈钢无缝钢管》
YS/T 650-2007《医用气体和真空用无缝铜管》
GB 50235-2010《工业金属管道工程施工规范》
GB 50184-2011《工业金属管道工程施工质量验收规范》
GB 50236-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工规范》
GB 50683-2011《现场设备、工业管道焊接工程施工质量验收规范》

五、参与单位资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

具有技术监督管理局颁发的特种设备安装维修许可证及设计许可证（压力管道 GC3及以上）或者特种设备生产许可证（工业管道设计及生产：GC3及以上）；
六、报名时间及地点

（一）报名时间：2026年5月9日—2026年5月14日

（二）联系人：尹老师，电话：023-68370052
（三）报名方式：访问医院招采平台网址https://zbb.chcmu-com.cn/，通过网站进行线上报名与资料上传，资料包括营业执照扫描件（加盖鲜章）、相关资质证书扫描件（加盖鲜章）、施工方案、公司简介资料等（需要有联系人和联系方式）

七、现场宣讲

（一）此次宣讲采取线下宣讲与沟通的形式，医院确定时间后，会通知各报名单位参加时间及地点，请各单位提前做好准备。

（二）现场宣讲需介绍针对我院该项目的现场概况、施工方案、项目预算、参会单位的资质等，请先扫描下方二维码进行在线内容填写。

[image: image1.png]EFEENAFIREEER





