重庆医科大学附属儿童医院两个院区污水在线监测系统

运维服务招标市场调查公告

   重庆医科大学附属儿童医院拟对两个院区的污水在线监测系统运维服务进行招标前期市场调查，邀请有合作意向且符合条件的单位参与，污水在线监测系统主要设备如下：
	序号
	院区
	设备名称
	数量

	1
	两江院区
	COD在线分析仪
	1台

	2
	
	氨氮在线分析仪
	1台

	3
	
	PH在线分析仪
	1台

	4
	
	水样自动采样器
	1台

	5
	
	流量计
	1台

	6
	
	数采仪
	1台

	7
	渝中院区
	COD在线分析仪
	1台

	8
	
	PH在线分析仪
	1台

	9
	
	SS在线分析仪
	1台

	10
	
	余氯分析仪
	1台

	11
	
	水样自动采样器
	1台

	12
	
	流量计
	1台

	13
	
	数采仪
	1台


现将有关事项公告如下：
一、在线监测系统运维服务需求

重庆医科大学附属儿童医院渝中院区与两江院区各有一套污水（水污染源）在线监测系统，根据HJ 355-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N等）运行技术规范》或相关最新规范标准执行运维和设备换新工作，具体需求如下（投标人主要工作）：

（一）投标人至少为每个院区固定指派1名在线运维人员（不需要驻点运维），负责渝中与两江院区污水在线监测系统设备的日常运行管理、巡查巡检、设备维护与维修，频次与工作内容不低于规范要求（频次每周不低于一次）；若忙不过来，需加派1名运维人员；运维人员须经岗前培训且考核合格，得到采购人管理部门认可后，方可上岗，且后续不得随意更换，需提前半个月书面申请，经管理部门同意后方可更换；

（二）渝中院区与两江院区的污水（水污染源）在线监测系统，需根据HJ 355-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N等）运行技术规范》或相关最新规范标准执行运维工作，且保质保量，合规合法完成各项工作；

（三）污水（水污染源）在线监测系统所需耗材、药剂等全部由投标人负责采购、配送、安装、更换等；

（四）投标人负责污水（水污染源）在线监测系统全部的维修工作，如软件维修、维修配件采购、更换配件与设备调试等，保障有效传输率不低于95%，季度故障维护时间不高于30小时，监测数据与现场实际情况一致（误差值不高于5%），设备检测与实际数据比对合格等，满足生态环境局的相关规范要求；投标人需保障10分钟内故障响应，1小时内到场故障处理，原则上1小时30分钟内完成故障修复；若某设备故障停运时间超过1小时30分钟，投标人需提供备用机保障运行，要求在2小时30分内恢复设备正常运行；投标人应有技术支持团队，运维人员不能完成维修时，需有技术支援团队到场维修；必要时需协调设备原厂家到现场维修；投标人负责完成流量计等需要定期校验设备的送检与检验工作（一年一检），且提供校验报告。

（五）投标人负责污水在线监测系统所产生的废液危险废物存放与处置，须按照危险废物相关法律与规范要求管理现场机房的废液，有完善且正规的存放、转运、处置记录，要求现场存放的废液量不能超过1桶。

（六）投标人负责每月完成一次对两个院区的在线监测系统设备实际水样比对试验（包含ph、cod、氨氮等全部设备与数据），每季度完成一次对两个院区的在线监测系统设备季度比对（包含ph、流量计、cod、氨氮等全部设备与数据），提供带有CMA认证且符合规范的报告，要求不低于规范标准，若比对后不合格，投标人需立即整改，完成后再次比对并提供报告；

（七）投标人对本项目指派1名项目负责管理人员，要求每月主动到现场检查设备运行状态、运维人员工作状态，与管理部门沟通等；负责完成重庆市污染源自动监控管理企业端汇报、标记等工作，有需要时与生态环境部门对接协调，同时必要时需根据管理部门要求到现场办公。

（八）投标人负责对渝中院区与两江院区污水在线监测系统设备进行硬件改造和升级，改造后满足HJ 355-2019《水污染源在线监测系统（CODCr、NH₃-N等）运行技术规范》等规范要求。改造内容：
1.对两江院区COD监测仪、氨氮监测仪、pH监测仪（带水温）、自动采水器进行换新，新设备的COD监测仪、氨氮监测仪需满足每小时1测，自动标样核查周期最长间隔不得超过24小时，校准周期最长间隔不得超过168小时，pH监测仪水温需为实时监测；

2.对渝中院区流量计进行换新。
3.更换在线设备后要有调试报告、比对报告，并将相应资料（设备环保认证证书、质检报告、申请表等）提交环保局备案。

（九）投标人按照国家与重庆市生态环境或污水在线监测相关法规、三甲医院复审与国家卫生健康委员会医疗和疾控机构后勤安全生产工作管理指南的要求，完成污水在线监测系统运维工作。

（十）投标人无偿开放所有设施设备通讯接口、协议等，并配合招标单位将数据接入至智慧化平台中；

（十一）投标人负责提供与完成机房、系统及设施设备各项规范的上墙标牌、设备标识标牌、记录本等。投标人负责对接环保平台和环保主管部门工作。
二、参与单位资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1. 重庆市环境保护产业协会颁发的污染治理设施运行服务能力评价证书，类别为自动连续监测水类二级及以上；

2. 运维人员具有环境污染治理设施运维人员技能培训证书，培训内容为自动连续监测水。

三、报名时间及地点

（一）报名时间：2026年5月13日至2026年5月20日

（二）联系人：任老师，电话：023-68370052

（三）报名方式：访问医院招采平台网址https://zbb.chcmu-com.cn/，通过网站进行线上报名并上传资料。资料包括营业执照扫描件（盖鲜章）、相关资质证书扫描件（盖鲜章）、附件资料（详见附件）、公司简介资料等，且需要有联系人和联系方式。
四、现场宣讲

（一）此次宣讲采取线下宣讲的形式。医院确定时间后，会通知各报名单位参加的时间及地点，请各单位提前做好准备。

（二）现场宣讲需介绍针对我院该项目的岗位/人员配置方案、维保服务预算、参会单位的资质与业绩等内容，请先扫描下方二维码进行在线内容填写。

[image: image1.png]EFEENAFIREEER
AR )





