## Sheet1
重庆医科大学附属儿童医院-空调需求清单
序号 | 需求科室 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 参考图片 | 材质说明 | 备注
1 | 后勤处 | 宿舍分体式挂机空调 | 828 | 台 |  | 1.基本技术要求： ▲空调匹数：2匹 ※能效比：1级能效 ※冷暖方式：冷暖 ※空调技术：变频 ○适用面积：22-30平米 ▲具备自清洁或高温杀菌（类似功能均可）功能 ▲具备电辅热功能 室内机尺寸：▲宽度不超过1000mm，※高度不超过335mm，▲深度不超过250mm 室外机尺寸：▲宽度不超过900mm（带阀），▲高度不超过1000mm，※深度不超过600mm ※铜管：每台提供至少7米铜管（空调采购价中包含铜管价格），厚度不低于0.8mm，铜管实际长度以现场测量为准 ※排水管：采用PVC硬管，应具备防结露措施，提供至少7米，实际长度以现场测量为准 ※空调外接管道全部用PVC伸缩管进行包裹，且安装实际所需增加的连接铜管、水管等（除标准配置外，根据现场安装实际情况，若有需要）应与标准配置铜管、水管等材质保持一致，确保配套使用。 ※空调蒸发器冷凝器采用铜管，不得用铝管。 ※本项采购的空调必须为同一品牌。 2.详细技术要求 ※电源电压：220V/50Hz ▲全年能源消耗效率APF值不低于国标1级能效 ※额定制冷量≥5000W ▲额定制冷功率≤1300W ○额定制热量≥7000W ○额定制热功率≤2020W ○电辅热耗电功率≤1050(W) ▲室内机高风档噪音:≤41dB(A) ○室外机最大噪音≤54dB（A） ○循环风量≥850m³/h ※3.其他技术要求 所投空调产品的额定制冷量、额定制热量、APF值、能效比值以中国能效标识网查询结果为准（能效标识网公示时间不得晚于本项目招标公告公示起始时间）；其余参数须提供检测报告（检验、检测、节能试验报告均可，以报告中铭牌参数为准)或制造商发布的公开可查的说明书或官网查询截图或能效标识网查询截图作为证明材料，复印件加盖公章。 | 铜管要求：共需7米铜管（预估）。此外，报价还应包含但不限于管线支架、强弱电线、冷凝水管、保温材料及包裹带等。 安装时，内外机凝结水管需接入楼栋排水管，并按现场装饰要求封堵穿墙孔洞
2 | 后勤处 | 宿舍分体式空调外机支架 | 470 | 套 |  | 材质：304不锈钢矩管或更优材质，厚度要求不低于2mm 要求：美观、防腐防锈、配橡胶减震垫（与空调机脚尺寸吻合）、承重力好 尺寸：宽度不超过950mm，且不低于空调外机宽度，高度根据空调外机尺寸定制，深度不超过600mm，且不低于空调外机深度； 安装：两台外机需上下重叠安装于支架内，外机应固定于支架上，支架底部应固定于地面，以防摇晃。 | 1号楼每层14个空调外机位，共计18层； 2号楼每层12个空调外机位，共计18层； 合计需468套不锈钢落地叠装支架，另外多采购2套备用，共470套。
3 | 后勤处 | 四期楼顶电梯机房柜机空调 | 6 | 台 |  | 1.基本技术要求： ▲空调匹数：3匹 ※能效比：1级能效 ▲类型：立柜式 ※冷暖方式：单冷 ※空调技术：变频 ※铜管、排水管：根据现场实际需求的长度为准（包含在空调采购价格中），厚度不低于国家要求的相关标准。空调外接管道全部用PVC伸缩管进行包裹，应具备防结露措施，且安装实际所需增加的连接铜管、水管等（除标准配置外，根据现场安装实际情况，若有需要）应与标准配置铜管、水管等材质保持一致，确保配套使用。 ▲具有断电记忆功能 ※空调蒸发器冷凝器采用铜管，不得用铝管。 ※本项采购的空调必须为同一品牌。 2.详细技术要求 ※电源电压：220V/50Hz ▲全年能源消耗效率APF值不低于国标1级能效 ※额定制冷量≥7350W ※额定制冷功率≤1950W ○室内机高风档噪音:≤47dB(A) ○室外机最大噪音≤56dB（A） ○循环风量≥1400m³/h ※3.其他技术要求 所投空调产品的额定制冷量、APF值、能效比值以中国能效标识网查询结果为准（能效标识网公示时间不得晚于本项目招标公告公示起始时间）；其余参数须提供检测报告（检验、检测、节能试验报告均可，以报告中铭牌参数为准)或制造商发布的公开可查的说明书或官网查询截图或能效标识网查询截图作为证明材料，复印件加盖公章。 | 包干价，含铜管及其他所有材料及人工费用。报价还应包含但不限于管线支架、强弱电线、冷凝水管、保温材料及包裹带等。 安装时，内外机凝结水管需接入楼栋排水管，并按现场装饰要求封堵穿墙孔洞
该项目成交价含运输、安装、人工、税金等包干费用，产品质保期不低于6年。