重庆医科大学附属儿童医院高低压配电系统、柴油发电机及UPS运维服务项目招标市场调查公告

重庆医科大学附属儿童医院拟对渝中与两江院区高低压配电系统、柴油发电机及UPS运维招标进行前期市场调查，邀请有合作意向且符合条件的单位参与，现将有关事项公告如下：

- 调查范围与项目简述

（一）设备范围

重庆医科大学附属儿童医院渝中院区与两江院区共计有3个高压开闭所、13个高低压配电房（两江院区四期投用后，将增加1个配电房），其内部包含高压配电柜、高压外线电缆、低压配电柜、PT柜、变压器、直流屏等。渝中院区有2条10KVA高压外线，渝中院区共计11台变压器，总容量为10650KVA；两江院区有6条10KVA高压外线，配电房内共计27台变压器，合计容量36200KVA。两院区共有6台柴油发电机、162台UPS备用电源（ups设备数量可能根据现场实际情况而存在变化）。

- （二）工作范围

- 1.负责实现所有配电室“无人值班，少人值守”，完善已有电力监控系统和手机APP或微信小程序的功能以及后续的日常维护维修升级，配置高压电力专业的管理和运维人员，保障每班次双人双岗；

- 2.负责所有开闭所与配电室内设施设备维修维护，模式为全包，要求故障停电不超过5分钟，预防性试验停电不超过20分钟，不得有安全类事件发生；

- 3.负责完成所有开闭所与配电房高低压配电设施预防性试验（服务期内只需在2027年完成一次），并提供有效报告；

- 4.负责柴油发电机日常巡查、应急启动保供、空载运行、带载测试与试验，每两年完成一次C类保养（服务期内只需完成2次所有发电机保养，分别于2025与2027年完成）、柴油补加和全包维修；

- 5.负责全院162台（数量可能存在变化）UPS备用电源巡检、保养、测试等，维修模式为除蓄电池外全包；

- 6.负责日常运维机具、办公用品、个人防护用品等采购与使用，同时负责所有机房标准化打造，补充与完善标识标牌；

- 7.负责接受供电局调度培训与指令，配合供电部门安全检查与相关手续办理等，每月与供电局电费账单、光伏、并网发电等相关电量数据核对，完成对每栋楼、每个重要供电回路计量、分析并形成报表。

- （三）规范要求与目标

1.满足且不低于《国家电网公司电力安全工作规程》、《配电室安全管理规范》DB11/T527-2021、《后勤安全生产工作管理指南》等相关法律法规与标准规范要求；

2.开闭所、配电房、发电机、UPS等全部设备无安全类事件，停电故障及时消缺与恢复供电，要求故障停电不超过5分钟，预防性试验停电不超过20分钟。

3.机房内设施设备安全温度且节能运行，运行完好率不低于98%，关键设备（如变压器、断路器等）运行完好率须达到100%。

二、参与单位资格要求

（一）基本资格条件

1.具有独立承担民事责任的能力。

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.政府取消投标资格记录期间的企业或个人不得参与投标。

7.法律、行政法规规定的其他条件。

（二）特定资格条件

1.具有承修、试电力设施许可证（承修、承试四级及以上资质）。

3.具有类似运维服务业绩。

三、报名

（一）报名时间：2025年2月14日-2025年2月20日（工作日上午8:30-11:00，下午14:30—17:00）

（二）联系人：叶老师，电话：023-68370052

（三）报名方式：

方式一：请携带公司简介资料、营业执照复印件（盖鲜章）、介绍信（盖鲜章）及其他相关资质资料（盖鲜章）到后勤管理处物业管理科办公室（重庆市两江新区金渝大道20号重庆医科大学附属儿童医院两江院区科教楼5楼519办公室）进行资质审核和报名。

方式二：访问医院招采平台网址https://zbb.chcmu.com/，通过网站线上报名与资料上传。

- 现场勘察

- 对本次市场调查报名单位，请自行到现场勘察，若有疑问或未能进入勘察地点，可联系68370052。

五、现场宣讲

资质审查合格后，后勤管理处将安排阳光推介会，由各报名公司根据实际情况，对公司实力、类似业绩、运维方案、制度流程、人员配置、岗位职责、规范要求、管理目标以及未满足目标的考核（含违约条款）、预算报价等进行现场逐一宣讲。

附件：设备清单