重庆医科大学附属儿童医院高低压配电系统、柴油发电机及UPS运维服务项目招标市场调查公告
重庆医科大学附属儿童医院拟对渝中与两江院区高低压配电系统、柴油发电机及UPS运维招标进行前期市场调查，邀请有合作意向且符合条件的单位参与，现将有关事项公告如下：
1、 调查范围与项目简述
（一）设备范围
[bookmark: _GoBack]重庆医科大学附属儿童医院渝中院区与两江院区共计有3个高压开闭所、13个高低压配电房（两江院区四期投用后，将增加1个配电房），其内部包含高压配电柜、高压外线电缆、低压配电柜、PT柜、变压器、直流屏等。渝中院区有2条10KVA高压外线，渝中院区共计11台变压器，总容量为10650KVA；两江院区有6条10KVA高压外线，配电房内共计27台变压器，合计容量36200KVA。两院区共有6台柴油发电机、162台UPS备用电源（ups设备数量可能根据现场实际情况而存在变化）。
（二）工作范围
1.负责实现所有配电室“无人值班，少人值守”，完善已有电力监控系统和手机APP或微信小程序的功能以及后续的日常维护维修升级，配置高压电力专业的管理和运维人员，保障每班次双人双岗；
2.负责所有开闭所与配电室内设施设备维修维护，模式为全包，要求故障停电不超过5分钟，预防性试验停电不超过20分钟，不得有安全类事件发生；
3.负责完成所有开闭所与配电房高低压配电设施预防性试验（服务期内只需在2027年完成一次），并提供有效报告；
4.负责柴油发电机日常巡查、应急启动保供、空载运行、带载测试与试验，每两年完成一次C类保养（服务期内只需完成2次所有发电机保养，分别于2025与2027年完成）、柴油补加和全包维修；
5.负责全院162台（数量可能存在变化）UPS备用电源巡检、保养、测试等，维修模式为除蓄电池外全包；
6.负责日常运维机具、办公用品、个人防护用品等采购与使用，同时负责所有机房标准化打造，补充与完善标识标牌；
7.负责接受供电局调度培训与指令，配合供电部门安全检查与相关手续办理等，每月与供电局电费账单、光伏、并网发电等相关电量数据核对，完成对每栋楼、每个重要供电回路计量、分析并形成报表。
（三）规范要求与目标
1.满足且不低于《国家电网公司电力安全工作规程》、《配电室安全管理规范》DB11/T527-2021、《后勤安全生产工作管理指南》等相关法律法规与标准规范要求；
2.开闭所、配电房、发电机、UPS等全部设备无安全类事件，停电故障及时消缺与恢复供电，要求故障停电不超过5分钟，预防性试验停电不超过20分钟。
3.机房内设施设备安全温度且节能运行，运行完好率不低于98%，关键设备（如变压器、断路器等）运行完好率须达到100%。
二、参与单位资格要求
（一）基本资格条件
1.具有独立承担民事责任的能力。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。
3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。
6.政府取消投标资格记录期间的企业或个人不得参与投标。
7.法律、行政法规规定的其他条件。
（二）特定资格条件
1.具有承修、试电力设施许可证（承修、承试四级及以上资质）。
3.具有类似运维服务业绩。
三、报名
（一）报名时间：2025年2月14日-2025年2月20日（工作日上午8:30-11:00，下午14:30—17:00）
（二）联系人：叶老师，电话：023-68370052
（三）报名方式：
方式一：请携带公司简介资料、营业执照复印件（盖鲜章）、介绍信（盖鲜章）及其他相关资质资料（盖鲜章）到后勤管理处物业管理科办公室（重庆市两江新区金渝大道20号重庆医科大学附属儿童医院两江院区科教楼5楼519办公室）进行资质审核和报名。
方式二：访问医院招采平台网址https://zbb.chcmu.com/，通过网站线上报名与资料上传。
4、 现场勘察
对本次市场调查报名单位，请自行到现场勘察，若有疑问或未能进入勘察地点，可联系68370052。
五、现场宣讲
资质审查合格后，后勤管理处将安排阳光推介会，由各报名公司根据实际情况，对公司实力、类似业绩、运维方案、制度流程、人员配置、岗位职责、规范要求、管理目标以及未满足目标的考核（含违约条款）、预算报价等进行现场逐一宣讲。





附件：设备清单
[image: ][image: ][image: ][image: ]

[image: ]
image1.png
zL*soox'%m&

REEH

BEHS

1. 25%/REE SCB10-RL-1000KVA | 24 | 2021515

B ERER 2X7-2015121/220A¢| 13 | 2021415

554 1STRES SCB9-1000KVA | 15 | 2002F28
25TEER SCB9-400KVA | 14 | 200262

ISTRE SCB9-500KVA | 1& | 200262

Sz A 56101-307BL/500KW| 1 | 20024725

7S () 153/Fe SCE10-1250kVA | 14 [2000F7H
2STER SCE10-1250KVA | 14 | 200047

ISTER SCE10-1250KVA | 14 | 200047

1STER SCE10-1000KVA | 1 [2000 7

EHERER BZOW/220v | 13| 20004 7H

TSH (2) 1STES SCB11-1000KVA | 18 [2018%58
TSHE (2) ISR SCB11-1000KVA | 14 | 2018458
B ERER SJ3BA-JK/220V | 13 | 2018557

Sz A JGBF5005/560KN | 15 | 200978

35 R AR ! 55| 2023%





image2.png
PILIE T 97 15 A L b5 B8 6 K S

NEER[EHRS | RESH Sl BEES [HE[BE]NEHE [ BARE

EREBERE
Rl BEE
SERFERE -
eaprE | o4 | o |TREEH) spron
LOKVEBE)

SEAFELE
(%Elm!{vﬁ?

ErIREHLRE

— S8 | 127 08 fye

BRAT: FE
SERARHA
B ckaf
110KVERLS
HEL B
(RELKVEE
SITRIE)

20 | & |EREER spozcn

ZEFEA| 2SH A

EENEREERAT

R
BURdL REh
b AL
ESMETE RN
: S
B (£8 | 22 | & |HEMBIE| 2022518
220KVAZ T,
) FEER
Bz Gk
TIORVESF IR,
)

Z S| 3SHAM

EENEREERAT

JLEETHR
il #E FHAEES
3

BB EEARML

] SCBLI-1250/10 | 1 | & 2013588





image3.png
JEESTR

BB EEARML

i g scat-too/io | 3 | & ]
B 2
NEETR Po— —
ISt i e R EAR 2| & [WEEEE) soinmen
NEETR —
i wE  |PRRERIREER 2|a w13%6R
B
NEETR -
i szt e | EIEARL ey souzo0v| 1 | & w13%6R
B =
NEER ERERSERE W scaoam0n | 2 [ & 2019508
NEER FRRRSEREWE] scaro-aoo0 [ 2 | & 2019508
= eTiE EIRER
NEER | ngonm RIS RS 10| & [pE n| weFes
TEERA BRI LR P il pe
e RAR
NEER Bo-3ea20y | 1| E 19508
NEER FRERSERE W scaomo0 | 5 [ & 2019508
NEER RS IRV scaozs [ 1 [ & 2019508
= B =]
NEER niposm RIS RS 0| & [pE | weFes
TEER BRI LR e | R e
e RAR
NEER Bo-3ea20y | 1| E 19508
NEER FREESEERER scaozs0n | 2 | & 20195108
NEER) s EREARLR o | & |emEmn oo
e e — — BE 1
ErnEREARAD 13| & | wwesm | oemion

E





image4.png
EERH HE. ESRSREE | HB-GIV-
EY ) sumzoovn | 1| E W15%10A
TBERE ERETSEARER
RpEm a5 SCB12-1000/10 | 2 = 20195108
IBERS ERETEARER
RpEm a5 SCB12-800/10 1 = ) 20195108
NRERD naisem iR RERAT s | & [BEEEIR snioxion
RERD SR RARAT »|a 20105108
IBERS FE EEREARE | moDr
ET T ) sumzoovn | 1| E W15%10A
NBERE ERETSEARER
o] e scR1z-1600/10 | 3 | & 20195108
BERE ERETEARER
~W‘VL'§§E a5 SCB12-1000/10 | 1 = - 20195108
BERE nauosm R EARAT 68| = |aoFs
‘§§V"i‘ MEHeEE
R ErnEREARAD w | A 20195108
NBERE FE EEREARE | moDr
FapEm ) sumzoovn | 1| E W15%10A
10KVEIES]| e
&R Em RS
RARRSRESAD ola WisEEA
sraispamaa) DR || E 2019568
ERAFE EemnaniEsE
| FRIR s pl e |1 | & 2021578
LKV | S ERE R
FERBEEE wAR / v e W2ETA
LKVERAR | SRR RE , e -

2

AR





image5.png
JLEERRS

EFEEREERET

m a5 SCB12-2000/10 | 2 = 2022818
TEE SRS | 1 [ w P
TRERSH y—— e

B s en s EREARAR n [ &l aoein
NEER s EREARAR @ | & 202218
TRk ZEE T

e P | e | 1| E W22EIA
TEE STy, o] 1| 8 P
TEE e A P
TRERH] y—— e

B s s EREARAR o | & [immse omin
NEER s EREARAR wla 202218
TRk TE EEENER | mODr

= LEE AR sumzoovn | 1| E 20218

TH &
somsan ZEEE. | wnran e SOk ELshy | 4 | & e

kit





